## Slide 1
GMI_12 / Cleiner Assis
AS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SÃO EFICIENTES NA DETECÇÃO DE FALHAS EM TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS? AVALIAÇÃO DAS FALHAS EM TC`S E TPC`S
NA INTERLIGAÇÃO NORTE-SUL.

## Slide 2
Os transformadores para instrumentos (TC`s e TPC`s) possuem papel fundamental nos sistemas elétricos, sendo responsáveis pela interface entre o Sistema Elétrico de Potência (SEP) e as unidades de supervisão, controle e proteção.
As falhas em TI`s, além dos transtornos sistêmicos, podem ocasionar em explosão colocando em riscos outros equipamentos e principalmente pessoas.
INTRODUÇÃO
INSERIR
IMAGEM AQUI

## Slide 3
TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO APLICADAS EM TI`S
Manutenção Preventiva com intervalo Fixo.
  Teste Sistema de Isolação ( Medição Tangente Delta)

## Slide 4
TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO APLICADAS EM TI`S
Manutenções Preditivas
Inspeção Operadores de Instalação
Inspeção Termográfica
Análise de Gases Dissolvidos e Teor de Água no Óleo
Descargas Parciais ( Especial)
ROTEIRO DE INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA SE COLINAS |  |  | DATA |  | 01/02/17
FUNÇÃO/ BAY / VÃO | EQUIPAMENTO / COMPONENTE | PONTOS DE INSPEÇÃO | CONDIÇÃO |  | 
 |  |  | OK | REGISTRO | 
DISJUNTOR CODJ7-08 VÃO CX | Conexões Primárias (fases A,B e V) | Conexões primárias dos barramentos aéreos |  |  | 
 | Transformador de Corrente (Fases A, B e V) | Conexões Terminais primárias, Coluna isolante, Tanque, conexões secundárias e de aterramento, armário de interligação comum. |  |  | 
 | Disjuntor (fases A,B e V) | Conexões terminais primárias e de aterramento, Colunas isolantes, Armários de Comando e de acionamento. |  |  | 
 | Chaves Seccionadoras (fases A, B e V | Conexões Primárias terminais e de aterramentos, contatos principais, coluna isolante e armário de comando |  |  | 
MODULO GERAL BARRA COBR7-01 / COBR7-02 | Barra 1 de 500 kV (fases A,B e V) | Conexões primárias dos barramentos aéreos |  |  | 
 | TPC CODP7-BR1 (Fases A,B e V) | Conexões Terminais primárias, Coluna isolante, Tanque, conexões secundárias e de aterramento, armário de interligação comum |  |  | 

## Slide 5
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
DATA DA FALHA | SUBESTAÇÃO | EQUIPAMENTO / COD. OPER. | LOCAL DE INSTALAÇÃO | ANO FAB. / MODELO
04.03.2010 | SE COLINAS | TPC CODP7- BR1 | Fase A da Barra 2 de 500 kV | 1998 TEP-500
26.08.2011 | SE MIRACEMA | TPC MCDP7- BR2 | Fase A da Barra 2 de 500 kV | 1998 TEP-500
10.11.2013 | SE MIRACEMA | TPC MCDP7- BR2 | Fase V da Barra 2 de 500 kV | 1998 TEP-500
16.04.2015 | SE MIRACEMA | TPC MCDP7- BR2 | Fase B da Barra 2 de 500 kV | 1998 TEP-500
07.08.2015 | SE COLINAS | TPC CODP7- BR2 | Fase A da Barra 1 de 500 kV | 1998 TEP-500
29.08.2015 | SE MIRACEMA | TC MCTC7-FZ | FASE A do Vão FZ Disjuntor MCDJ7-19 | 2007 CTC - 550
22.02.2016 | SE SERRA DA MESA 2 | TC SDTC7-AX | FASE A do Vão AX Disjuntor SDDJ7-01 | 2007 CTC - 550
27.02.2016 | SE MIRACEMA | TPC MCDP7- BR1 | Fase V da Barra 1 de 500 kV | 1998 TEP - 500
29.02.2016 | SE MIRACEMA | TPC MCDP7- BR1 | Fase B da Barra 1 de 500 kV | 1998 TEP-500
30.05.2016 | SE COLINAS | TPC CODP7- BR2 | Fase B da Barra 2 de 500 kV | 1998 TEP - 500
27.07.2016 | SE COLINAS | TC COTC7-AY | FASE B do Vão AY Disjuntor CODJ7-14 | 2007 CTC - 550
20.09.2016 | SE PEIXE 2 | TC PXTC7- BX | FASE A do Vão BX Disjuntor PXDJ7-04 | 2007 CTC - 550
Falha Transformadores de Potencial Capacitivo;
  Afundamento de Tensão
  Aquecimento TPI (tanque).
  Aumento da Pressão no tanque
Falha Transformadores de Corrente;
  Falha abrupta de isolação;
  Explosão do Domo
  Incêndio no Tanque

## Slide 6
  Desvios encontrados na AGD e teor de água do óleo Isolante do tanque do TPC`s (Norma IEC 60599) ;
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
ANO COLETA | CODIGO | FASE | ANÁLISE ÓLEO GASCROMATOGRÁFICA E TEOR DE ÁGUA (PPM) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2 H2 | H20
2017 | CODP7-CX | A | 12 | 17032 | 48696 | 2 | 19 | 10645 | 0 | 0 | 0 | 59
 |  | B | 15 | 14843 | 50705 | 2 | 55 | 23908 | 0 | 0 | 0 | 70
 |  | V | 17 | 18431 | 50458 | 2 | 16 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 59
2016 | MCDP7-DX | A | 6 | 18490 | 49334 | 2 | 0 | 9237 | <1 | <1 | <1 | 93
 |  | B | 3 | 19032 | 51225 | 2 | 27 | 1704 | <1 | <1 | <1 | 85
 |  | V | 22 | 15775 | 49663 | 3 | 30 | 18485 | 5 | 3 | 2 | 100
  50% dos equipamentos que falharam possuíam histórico de vazamento.
Análise dos dados Históricos de Manutenção da Família de TPC`S TEP - 500.

## Slide 7
  Resultados obtidos com as técnicas de Medição de Descargas Parciais;
CODIGO | FASE | CRITÍCIDADE A PARTIR DA ANÁLISE DOS RESULTADOS DE MEDIÇÕES DE DESCARGAS PARCIAIS |  | 
 |  | EMISSÃO ACUSTICA | METODO ELETROMAG. | METODO UHF
CODP7-BR2 | A | 1 | 2 | 1
 | B | 2 | 3 | 1
 | V | 1 | 1 | 3
MCDP7-BR1 | A | 1 | 1 | 2
 | B | 1 | 3 | 3
 | V | 3 | 2 | 2
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
Nível 1: Condição de normalidade
Nível 2: Necessidade de novas medições além de acompanhar outros parâmetros do ativo.
Nível 3: Programar quando possível a retirada de operação para analisar o padrão de anormalidade

## Slide 8
Análise da possível causa de falha da Família de TPC`S TEP - 500.
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL

## Slide 9
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
Análise dos dados Históricos de Manutenção da Família de TC`S CTC - 550.
  Análise resultados de Tangente Delta ficaram comprometidas
CODIGO | FASE | MEDIÇÃO SISTEMA DE ISOLAÇÃO TC |  |  | 
 |  | Capacitância (nF) 60hz |  | Tangente (%) 60hz | 
 |  | Com | Prev. | Com | Prev
MCTC7-FZ | A | 935,4 | 1839,5 | 0,156 | 0,155
 | B | 963,2 | 1814,4 | 0,223 | 0,162
 | V | 930,6 | 1824,0 | 0,158 | 0,160

## Slide 10
  25% dos equipamentos dessa família de TC, possuem histórico de Anomalia Térmica (Ponto quente) nas Conexões Primárias, sendo 50% dos que falharam.
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
Medição de Resistência Ôhmica de Conexão |  | 
PXTC7-BY | Antes da intervenção* | após a intervenção*
FASE A | 43 µΩ | 13 µΩ
FASE B | 614 µΩ | 11 µΩ
FASE V | 126 µΩ | 15 µΩ

## Slide 11
ANÁLISE DE FALHAS EM TI`S NA INTERLIGAÇÃO NORTE -SUL
Análise das possíveis causa de falha da Família de TC CTC - 550.
Perda de equalização da Virola
Conexões de Aterramento deficitárias
Degradação acelerada do sistema de Isolação
Excesso de Manobras de Seccionadoras nos sistemas
Dimensionamento conforme Norma NBR 6856/92
Valor de TSFI de 650 KV

## Slide 12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas preditivas, para os casos de falhas analisados, obtiveram um bom desempenho na busca por defeitos, mesmo que incipientes. No entanto é importante o o aumento da credibilidade a partir da eficientização do processo de engenharia de Manutenção, para se evitar falhas em ativos da transmissão, como demonstrados neste IT.
A eficiência das manutenções preventivas com intervalo fixo para TI`s, conforme casos demonstrados, deve ser reavaliada. Diante dos novos desafios do setor elétrico a evolução para Manutenção Preventiva com Base no Monitoramento Preditivo é imprescindível para sustentabilidade das empresas.
A Resolução 669/2015 da ANEEL definindo prazos mínimos de manutenção, reforçou o conceito de manutenção preventiva com intervalo fixo?

## Slide 13
CLEINER ASSIS
(63) 99913-0469
Cleiner.assis@eletronorte.gov.br
(63) 3236-4254
www.eletronorte.gov.br
GRATO PELA ATENÇÃO