## Slide 1
IMPACTO NO PROJETO DAS SUBESTAÇÕES DA REDE BÁSICA DAS NOVAS CONDIÇÕES DE SOBRECARGA IMPOSTAS AOS TRANSFORMADORES PELOS PROCEDIMENTOS DE REDE DO ONS
Fabio Nepomuceno Fraga*
Chesf
Luciana Conde Martins de Albuquerque
Chesf

## Slide 2
Motivação do Trabalho
Com a revisão 2.0 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede do ONS, novas condições de operação em sobrecarga foram estabelecidas para os transformadores;
Com estas condições surgiu a necessidade de uma reavaliação das condições de projeto das conexões dos transformadores e dos barramentos das subestações;
Os disjuntores, chaves secionadoras e transformadores de corrente da conexão do transformador também ficaram submetidos ao regime de sobrecarga;
2

## Slide 3
Caracteristicas de sobrecarga da revisão do Submódulo 2.3
O item 7.1.4 (Condições Operativas) apresenta os seguintes requisitos para as unidades transformadoras de potência:
“ 7.1.4.2 As unidades transformadoras devem ser especificadas para operar desde sua entrada em operação com:
Carregamento não inferior a 120% da potência nominal por período de 4 horas do seu ciclo diário de carga para a expectativa de perda de vida útil normal estabelecida nas normas técnicas de carregamento de transformadores. A sobrecarga de até 20% deve ser alcançada para qualquer condição de carregamento do transformador no seu ciclo diário de carga;
Carregamento não inferior a 140% da potência nominal por período de 30 minutos do seu ciclo diário de carga para a expectativa de perda de vida útil normal estabelecida nas normas técnicas de carregamento de transformadores. A sobrecarga de até 40% deve ser alcançada para qualquer condição de carregamento do transformador no seu ciclo diário de carga.”
3

## Slide 4
Avaliação dos equipamentos das conexões dos Transformadores
Os equipamentos das conexões dos transformadores que compõem o circuito de corrente ficam submetidos ao regime de sobrecarga imposto ao transformador;
A inexistência de normas com ciclos de sobrecarga desta magnitude para estes equipamentos provocou a necessidade de especificação de equipamentos com correntes nominais maiores;
Estas características provocaram maiores custos e dificuldades na aquisição destes equipamentos sobretudo nos TC´s que mesmo com fatores térmicos não suportariam o regime de sobrecarga;
4

## Slide 5
Impacto no projeto eletromecânico da subestação
Reavaliações foram desenvolvidas observando os seguintes pontos:
Regime diário com de 4 horas com 20% de sobrecarga seguido de mais 0,5 horas com 40% de sobrecarga;
Capacidade de condução dos cabos utilizados nas conexões;
Esforços dinâmicos nos pórticos face às novas condições estáticas de esforços e flechas durante a sobrecarga;
Avaliação das flechas dos cabos durante a operação com sobrecarga ;
Esforços estáticos nos pórticos e suportes da subestação face utilização de cabos mais pesados e com flechas maiores;
5

## Slide 6
Estudo de Caso: SUBESTAÇÃO 230-69 kv
Apresentaremos um estudo de caso na subestação 230-69 kV de Nossa Senhora do Socorro localizada Região Metropolitana de Aracaju;
O estudo será desenvolvido comparando o projeto da subestação atendendo a sobrecarga com a condição onde não tivesse a necessidade de atender as sobrecargas dos transformadores;
Com critério de atendimento “n-1”, a carga da subestação em seu horizonte final seria de 450 MVA, considerando a possibilidade de sobrecarga passaríamos a ter uma carga máxima de 630 MVA;
6

## Slide 7
Estudos de fluxo de carga no barramento
Barramento 230 kV
com sobrecarga
Barramento 69 kV
com sobrecarga
7

## Slide 8
Estudos de fluxo de carga no barramento
Considerando que os transformadores não tinham condições de sobrecarga chegamos a correntes para o barramento de 1280A para o 230 kV e de 1563 A para o 69 kV;
A máxima corrente na conexão de 230 kV dos transformadores é de 527,2 A na condição de 40% de sobrecarga e de 376,5 A sem sobrecarga;
A máxima corrente na conexão de 69 kV dos transformadores é de 1758A na condição de 40% de sobrecarga e de 1256 A sem sobrecarga;
8

## Slide 9
Determinação dos cabos condutores
Curto-Circuito
Ampacidade
Corona
Setor | Item | Condição | Cabo Escolhido | Tecnologia
230 kV | Barramento Principal | Sem sobrecarga | 2xCA 636 MCM Orchid | Al 1350
230 kV | Conexão do transformador | Sem sobrecarga | 1xCA 636 MCM Orchid | Al 1350
230 kV | Barramento Principal | Com sobrecarga | 2xCA 954 MCM Magnolia | Al 1350
230 kV | Conexão do transformador | Com sobrecarga | 1xCA 636 MCM Orchid | Al 1350
69 kV | Barramento Principal | Sem sobrecarga | 2xCA 700 MCM Verbena | Al 1350
69 kV | Conexão do transformador | Sem sobrecarga | 2xCA 636 MCM Orchid | Al 1350
69 kV | Barramento Principal | Com sobrecarga | 2xCA 1192,5 MCM Hawthorn | Al 1350
69 kV | Conexão do transformador | Com sobrecarga | 2xCA 954 MCM Magnolia | Al 1350
69/230 kV | Barramento Principal | Indiferente | 2xCA 636 MCM T-Orchid | Termorresistente
230 kV | Conexão do transformador | Indiferente | 1xCA 636 MCM T-Orchid | Termorresistente
69 kV | Conexão do transformador | Indiferente | 2xCA 636 MCM T-Orchid | Termorresistente
9

## Slide 10
Avaliação dos esforços mecânicos e flechas
10

## Slide 11
Avaliação dos esforços mecânicos e flechas
Barramento 230 kV
Barramento 69 kV
11
32m
16m

## Slide 12
Vão | Condutor | Flecha Máxima | Esforço |  | Variação | 
 |  |  | Estático | Dinâmico | Estático | Dinâmico
Barra 230 kV 32 m | 2x636 MCM - Orchid | 3% a 75oC | 450 kgf | 3173 kgf | - | -
 | 2x954 MCM - Magnolia | 3% a 75oC | 600 kgf | 3415 kgf | 33,33% | 7,63%
 | 2x636 MCM - T-Orchid | 3% a 85oC | 435 kgf | 3173 kgf | -4% | 0%
Barra 69 kV 16 m | 2x700 MCM - Verbena | 3% a 75oC | 230 kgf | 2620 kgf | - | -
 | 2x1192,5 MCM- Hawthorn | 3% a 75oC | 370 kgf | 2667 kgf | 59,83% | 1,79%
 | 2x636 MCM - T-Orchid | 3% a 115oC | 270 kgf | 2606 kgf | 16,63% | -0,53%
Avaliação dos esforços mecânicos e flechas
12

## Slide 13
Conclusões
O novo regime de sobrecarga apresenta maior impacto nos esforços estáticos podendo ter variações superiores a 59% e obrigando um novo dimensionamento das estruturas dos pórticos da subestação;
Os cabos com liga de alumínio termorresistente apresentaram-se como a melhor solução produzindo um menor impacto no projeto mecânico;
Estes fatores e dificuldades apresentados e as diversas análises necessárias, em um ambiente extremamente competitivo mostram os desafios para o projeto e construção de instalações no SIN;
As novas condições de sobrecarga em transformadores não traz apenas impacto na especificação dos transformadores, mas em todo o projeto da instalação;
13

## Slide 14
Obrigado !!!
IMPACTO NO PROJETO DAS SUBESTAÇÕES DA REDE BÁSICA DAS NOVAS CONDIÇÕES DE SOBRECARGA IMPOSTAS AOS TRANSFORMADORES PELOS PROCEDIMENTOS DE REDE DO ONS
Fabio Nepomuceno Fraga*
Chesf
Luciana Conde Martins de Albuquerque
Chesf