## Slide 1
GSE 26
Consideração de Elevadas Correntes de Curto-circuito no Dimensionamento de Estruturas para Barramentos Aéreos de Subestações

## Slide 2
MOTIVAÇÃO
Os níveis de curto-circuito de projeto aumentaram consideravelmente nos últimos anos
O curto-circuito tem um alto impacto no dimensionamento dos condutores e das estruturas das Subestações

## Slide 3
OBJETIVO
Demonstrar o impacto, tanto físico quanto econômico, do curto-circuito no dimensionamento da Subestação

## Slide 4
PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS
IEC 60865-1 (2011)
Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation methods
IEEE Std 605 (2008)
IEEE Guide for Bus Design in Air Insulated Substations

## Slide 5
INTRODUÇÃO
Período de concessão da ANEEL: 30 anos
Foram adotados níveis de curto-circuito com base no período de concessão
EPE realiza Plano Decenal de Expansão (PDE)

## Slide 6
DEFINIÇÕES
Esforços devidos ao curto-circuito:
  Short-circuit Tensile Force (Ft,d)
  Pinch Force (Fpi,d)
  Drop Force (Ff,d)

## Slide 7
DEFINIÇÕES
Limites dos condutores
  Carga de Ruptura do material
  Temperatura máxima em regime de curto-circuito
Aproximação de fases adjacentes
  Maximum Horizontal Displacement (bh)

## Slide 8
APRESENTAÇÃO DOS CASOS ESTUDADOS
Dados elétricos
  Tensão Nominal: 230 kV
  Frequência: 60 Hz
  Tempo de curto-circuito: 0,5 s
Caso 01
31,5 kA – Conforme Período Decenal atual da EPE (2013 – 2022)
Caso 02
50 kA – Conforme Edital ANEEL

## Slide 9
APRESENTAÇÃO DOS CASOS ESTUDADOS
Comprimento do vão: 45 m
Distância entre fases: 4 m
Flecha do condutor: 1,35 m
Comprimento da cadeia: 3,45 m
18 Isoladores de vidro
Diâmetro dos discos: 0,254 m
Massa do conjunto: 77,5 kg
Massa por derivação (pingo): 30 kg
Temperatura Ambiente: 40°C

## Slide 10
Adotados no estudo condutores de Alumínio (CA)
Condutor compatível com o curto-circuito máximo do PDE da EPE
  636 MCM – Orchid
  Máxima capacidade de curto-circuito: ~ 32,1 kA
  Carga de Ruptura: 50 435,6 N
Condutor compatível com o curto-circuito do Edital ANEEL
  2 x 636 MCM – Orchid
  Máxima capacidade de curto-circuito: ~ 64,2 kA
  Carga de Ruptura: 2 x 50 435,6 N
Para efeito de comparação, adotou-se a formação 2 x 636 MCM (Orchid) em ambos os casos

## Slide 11
CARACTERÍSTICAS A SE COMPARAR
Esforços
  Diferença entre os esforços dos dois casos estudados
  Comparação das estruturas necessárias em ambos os casos
Custo
  Materiais das estruturas
  Terreno ocupado

## Slide 12
RESULTADOS
Os esforços máximos dinâmicos obtidos foram:
bh permitido: 1,050 m
Caso 01 (31,5 kA)
Esforços
  Ft,d = 15 927 N
  Fpi,d = 22 615 N
  Ff,d = 0
Aproximação de fases
  bh = 0,917 m
Caso 02 (50 kA)
Esforços
  Ft,d = 30 992 N
  Fpi,d = 28 186 N
  Ff,d = 48 354 N
Aproximação de fases
  bh = 1,889 m

## Slide 13
COMPARATIVO
Custo adicional:
  Estruturas – O caso 2 apresenta esforços acima do dobro do caso 1
  (Caso 01: 22 615 N / Caso 02: 48 354 N)
  Cabos – Foi necessário o uso de dois condutores por fase
  1 x 636 MCM (CA) / 2 x 636 MCM (CA)
  Cadeias / Acessórios – Maior número de ferragens, mais resistentes
Distâncias elétricas mínimas
  Aumento na distância entre fases – Estruturas maiores
  (Caso 01: 0,917 m / Caso 02: 1,889 m / Permitido: 1,050 m)
  Maior área ocupada – Mais custo com Terreno, Terraplenagem, Malha de Terra

## Slide 14
COMPARATIVO
O custo adicional se multiplica pelo número de Bays

## Slide 15
CONCLUSÃO / SUGESTÃO
O alto nível de curto-circuito eleva substancialmente o custo da Subestação
Estudar o nível de curto-circuito para cada Subestação, adotando valores compatíveis com sua evolução

## Slide 16
CONTATOS
Anderson Gusmão de Lima
anderson.lima@br.abb.com
Uieres Evandro de Castro
uieres.castro@br.abb.com
OBRIGADO !