## Slide 1
GRUPO - 8
GRUPO DE ESTUDO GRUPO DE ESTUDO DE SUBESTAÇÕES E EQUIPAMENTO DE ALTA TENSÃO - GSE
SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBESTAÇÕES COM MÍNIMO TEMPO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA

## Slide 2
  Cenários  retirada de operação
  aumento da carga
        superação dos equipamentos
        equipamentos antigos  muita manutenção
  equipamentos obsoletos
        manutenção
        substituição
    perda de receita pela energia não fornecida
    multa pela indisponibilidade da instalação
    dificuldade de expansão

## Slide 3
  Solução e Vantagens
  Solução ótima:
    serviço sem interrupção do fornecimento de energia durante todo o tempo de execução do serviço
    mínimo tempo de interrupção de energia
  Bay móvel temporária transferindo o fluxo do fornecimento de energia durante execução do serviço de substituição

## Slide 4
Bay Móvel pode ser conectado em qualquer ponto do sistema elétrico, para manobras de todo tipo de carga: transformadores, reatores, barramentos, banco de capacitores, linhas de transmissão
disjuntor
TP
TC
Pára-raios
Bay Móvel ABB 145 kV / 245 kV

## Slide 6
bay móvel utilizando equipamentos compactos híbridos
equipamentos montados em duas plataformas
  módulo híbrido
  transformador de tensão e o pára-raios.
pára-raios
SSVT
  módulo híbrido
PASS

## Slide 7
Equipamento híbrido - PASS

## Slide 8
Bay Móvel ABB 145 kV
PASS M0 145 kV
Pára-raios
SSVT
painel de controle e proteção

## Slide 9
Bay Móvel ABB 145 kV
Utilizando PASS
1750
7800
5269
Entrada da subestação
Posição de serviço
PASS M0 145 kV
Pára-raios
TC
disjuntor & secionadora
TP SSVT
Terciário operando como transformador de serviços auxiliares

## Slide 10
REFERENCIAS
USINACOCAL
Período de 6 meses – 2010
Instalação de cogeração durante montagem subestação
Grupo SEARA
Período de 9 meses - 2011 / 2012
Bay principal, aumento capacidade elétrica instalada
Empresa JONHSONS CONTROLS
Período de 6 meses – 2012
Bay auxiliar em substituição a um bay retirado para reparo

## Slide 11
área da SE definitiva
linha de 138 kV
Grupo SEARA

## Slide 12
Pergunta 01
O bay móvel com equipamentos isolados a ar não incorpora secionadores. Como pode ser utilizado em aplicações que se deseja substituir todos equipamentos de um bay convencional em operação?
Resposta
A chave secionadora não se faz necessária, o bay móvel é uma solução provisória para operar por um tempo determinado.
Durante este período o disjuntor da bay móvel não sofrerá manutenção, não necessitando portanto ser isolado eletricamente.

## Slide 13
Pergunta 02
O bay móvel com equipamentos compactos( híbridos ) não utilizou a carreta tipo semi-reboque. Quais as razões técnicas para não utilizar a solução com carreta? Para aplicação do bay móvel são necessárias a execução de obras civis, uma vez que não se utiliza a carreta?
Resposta
A solução completa com todos os equipamentos necessários para formar um bay é composta por duas plataformas separadas, uma com módulo híbrido e outra, com transformador de tensão convencional e pára-raios.
A opção de não instalar em carreta foi para permitir utilizar um ou os dois módulos de acordo com a necessidade e, também, para facilitar manejo dentro da SE.
Os módulos podem ser fixados no piso com chumbadores químicos, de rápida aplicação. Não há necessidade de obra civil.

## Slide 14
Pergunta 03
É possível aplicar o bay móvel nos arranjos disjuntor e meio e barra dupla sem perder a flexibilidade de manobra desses arranjos?
Resposta
O bay móvel pode ser aplicado em qualquer arranjo de subestação. A flexibilidade de operação depende de quais equipamentos serão retirados de serviço.
Por exemplo, se o bay móvel é utilizado para serviço em todos os equipamentos de um bay de um arranjo de disjuntor e meio, a flexibilidade é mantida por meio da manobra do disjuntor do bay móvel.
Em um arranjo de barra dupla, se o bay móvel é utilizado para serviço em todos os equipamentos de um bay, incluindo as duas chaves de barra, somente a flexibilidade de conexão a uma barra ou a outra não será mantida.

## Slide 15
  disjuntor e ½
   serviço no disjuntor e secionadora com transformador em serviço (1 barramento fora de serviço)

## Slide 16
  disjuntor e ½
   serviço no disjuntores centrais (ambos barramentos energizados )

## Slide 17
  disjuntor e ½
   serviço no disjuntor com transformador em serviço (duas barras energizadas)
  serviço na secionadora com transformador em serviço
  barramento temporariamente desenergizado, não ao mesmo tempo, para substituição da secionadora