## Slide 1
GRUPO VIII – GSE 007
Grupo de Estudo de Subestações e Equipamentos de Alta Tensão
LIMITADOR DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO A BASE DE REATOR SATURADO: ESPECIFICAÇÃO, ESTUDOS, CONSTRUÇÃO, ENSAIOS E COMISSIONAMENTO NO SISTEMA DA CHESF
Autores:
Marcelo José Albuquerque Maia – Chesf *
Luiz Antonio Magnata da Fonte – UFPE
Fernando Edier França Freitas – Chesf

## Slide 2
CONCEITO
VC ≤ VS
XLCC = 0
VC > VS
XLCC > 0

## Slide 3
ARQUITETURA DO LCC
  Condição Normal de Operação:
  Condição de Curto Circuito:
VC ≤ VS
XLCC = 0
VC > VS
XLCC > 0

## Slide 4
RESULTADOS LABORATORIAIS
VC ≤ VS
XLCC = 0
VC > VS
XLCC > 0

## Slide 5
SIMULAÇÕES – COMPARAÇÃO CHAVE IDEAL
Notes: <number>

## Slide 6
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
VC ≤ VS
XLCC = 0
VC > VS
XLCC > 0

## Slide 7
Tensão Nominal (Vef.) | 1.320
Corrente Nominal (Aef.) | 1.200
Reatância () | 1,1
Indutância Nominal (mH) | 2,918
Potência Nominal (kVAr) | 1.584
NBI (kVp) | 110
Peso | 834
Reator Linear – Características Principais

## Slide 8
Tensão Nominal (Vef.) | 1.320
Corrente Nominal (A) | 120
Potência Nominal (kVAr) | 158,4
Capacitância (uF) | 241,14
Reatância () | 1,1
NBI (kVp) | 60
Peso (kg) | 51,7
Capacitores – Características Principais

## Slide 9
Reator Saturado – Características Principais
Tensão Nominal (Vef.) | 1.320
Corrente Nominal (A) | 60
Potência Nominal (kVAr) | 79,2
Vmax Transitória (kVp) | 16
Imax Transitória (kAp) | 16
V60hz, 1m (kVp) | 34
NBI (kVp) | 110
Parte ativa (kg) | 567
Óleo (L) | 280
Peso Total (kg) | 1,100

## Slide 10
Reator Saturado – Ensaios de Rotina

## Slide 11
Componentes Harmônicas
Impactos da Rede Elétrica
Ressonância Sub-síncrona

## Slide 12
Tabela 5 (IEEE Std 519) |  | 
Tensão na Barra (kV) | Distorção Harmônica Individual – DHI (%) | Distorção Harmônica Total – DHT (%)
Vb < 69 | 3,0 | 5,0
69 < Vb  161 | 1,5 | 2,5
161 | 1,0 | 1,5
Componentes Harmônicas

## Slide 13
Tabela 6 |  |  |  |  |  |  | 
CONDIÇÃO |  | SISTEMA SEM LCC |  |  | SISTEMA COM LCC |  | 
 |  | Fase A | Fase B | Fase C | Fase A | Fase B | Fase C
Energização do banco de capacitores | Antes | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058
 | Depois | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058
Curto-circuito Trifásico Franco | Antes | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058
 | Durante |  |  |  | 8,0337 | 8,0373 | 8,0333
 | Depois | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,2518 | 0,2609 | 0,3296
Curto-circuito Bifásico Franco | Antes | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058
 | Durante |  |  |  | 8,2264 | 8,2875 | 2,4208
 | Depois | 0,9426 | 0,9426 | 0,9424 | 4,0578 | 4,0971 | 4,0244
Curto-circuito Monofásico Franco | Antes | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058 | 0,0033 | 0,0071 | 0,0058
 | Durante |  |  |  | 8,3109 | 2,0268 | 2,0024
 | Depois | 0,3447 | 0,3449 | 0,3447 | 2,4993 | 2,5294 | 2,5277
Componentes Harmônicas

## Slide 14
CONDIÇÕES DOS ESTUDOS EFETUADOS:
Subsistema na condição original sem a presença do LCC;
Subsistema com o LCC em operação normal sem defeito (RSN fora);
Subsistema com o LCC operando em curto, sem o RSN e os capacitores;
Subsistema com o LCC numa configuração especial apenas com o capacitor.
Ressonância Sub-síncrona
Presença de Máquinas Rotativas;
Capacitores Série

## Slide 15
Figura 7
Ressonância Sub-síncrona
Notes: O LCC não provoca alteração na impedancia vista das UTE. A Impedancia é de natureza indutiva desde 0,5 até 60 HZ. Inexiste a possib de ressonancia sub
<number>

## Slide 16
ENSAIOS NO CEPEL

## Slide 17
Resultado de Ensaio
VC | 4,890 kV 6,916 kVp
VF | 5,947 kV 8,410 kVp
If= 2,326 kA ef (3,3 kAp)
Ip= 15 kA ef (21,21 kAp)

## Slide 18
Apresentou-se aspectos construtivos do LCC com destaque para o dimensionamento e especificação básica dos seus componentes, reator linear, capacitores e reator saturado
A modelagem para estudos de transitórios para verificar o desempenho do LCC + sistema é de fácil implementação, não necessitando de desenvolvimento específico.
A instalação do LCC na CHESF, os ensaios no CEPEL , ensejarão que outras empresas do setor elétrico brasileiro venham, na seqüência, implantar esse tipo de equipamento.
Conclusão

## Slide 19
MUITO OBRIGADO!!!!!
CONTATO:
mjamaia@chesf.gov.br
Tel.: +55 81 3229-2452
magnata@ufpe.br
Tel.: +55 81 2126-7109
fefranca@chesf.gov.br
Tel.: +55 81 3229-2615