## Slide 1
Brasília, 14 de outubro de 2013
PROPOSTA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LIMITADORES DE CURTO-CIRCUITO NA REDE BÁSICA

## Slide 2
Introdução
Crescimento acelerado do sistema elétrico brasileiro
FATO:
  Crescimento acelerado do SIN;
  Expansão da geração acima do previsto no planejamento;
PROVIDÊNCIAS:
  Identificação dos equipamentos com em vias de superação;
  Substituição dos equipamentos ou aplicação de medidas mitigadoras.
Elevação natural dos níveis de curto-circuito da rede

## Slide 3
Previsão
Chart: Evolução da Corrente de Curto-circuito Média na Rede Básica
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Icc trifásico | 8.3406 | 8.4515 | 9.1198 | 9.7779 | 11.1745 | 11.4495 | 12.5915 | 13.9814 | 14.9121
Icc monofásico | 4.4545 | 5.9463 | 6.2978 | 6.6526 | 10.8844 | 11.1867 | 12.339 | 13.636 | 14.4631

## Slide 4
Soluções para Superação de Equipamentos por Icc
  Substituição do equipamento superado por outro de maior capacidade;
  Seccionamento de barramentos;
  Abertura sequencial de disjuntores;
  “By-pass” de linhas nas subestações com equipamentos superados;
  Instalação de reatores limitadores de núcleo de ar;
  Instalação de fusíveis “pirotécnicos”;
  Instalação de transformadores com reatâncias mais elevadas;
  Elevação da impedância de aterramento nos neutros de transformadores para reduzir curtos monofásicos.
Medidas usualmente adotadas para evitar a superação de equipamentos:

## Slide 5
  Dispositivos limitadores de corrente de curto-circuito baseados em eletrônica de potência;
  Dispositivos limitadores baseados em supercondutividade;
  Reator de núcleo saturado (controlável ou não).
DISPOSITIVOS LIMITADORES NÃO CONVENCIONAIS:
  utilizam tecnologias emergentes e, portanto, ainda não tão disseminadas.
  Reatores limitadores à núcleo de ar;
  Fusíveis pirotécnicos;
DISPOSITIVOS LIMITADORES CONVENCIONAIS:
comumente utilizados, conhecimento disseminado das características, desempenho e modo de aplicação.

## Slide 6
Regime de Operação
Requisitos para Aplicação de DLCC
Operação normal:
Minimizar a influência na corrente de regime;
Evitar contribuir para perdas e quedas de tensão;
Durante o curto-circuito:
Reduzir a corrente de falta;
Regime de transição do estado de condução em regime permanente para o estado de limitação;
Recuperação do DLCC após o curto-circuito :
Após a limitação de uma falta o DLCC deve voltar para o estado de regime sem gerar perturbações na rede;
Para dimensionar o DLCC é necessário determinar as condições do sistema às quais o equipamento será submetido, de acordo com a aplicação especificada de cada dispositivo.

## Slide 7
Influência/interação no sistema de proteção
Impacto nos sistemas de proteção:
Forma da eliminação do defeito
  Por intermédio dos disjuntores existentes;
  Pela atuação do próprio DLCC;
Amplitude da corrente de defeito
  Sensibilização da proteção;
Providências:
Verificar se as proteções atendem aos requisitos de operação do DLCC para a aplicação específica;
Coordenar o funcionamento da proteção com o DLCC;
Reajustes das proteções envolvidas para manter sua efetividade;

## Slide 8
Influência no desempenho do sistema
  Estabilidade transitória
    O aumento da reatância série do circuito, em tese, reduz a estabilidade do sistema;
  Tensão de restabelecimento transitória (TRT)
    Limitadores do tipo indutivo podem ocasionar severas TRTs;
  Ferrorressonância
    Reator de núcleo saturável: indutâncias não lineares em série com a capacitâncias da rede;
  Qualidade de Energia
    Distorção harmônica e variação de tensão de curta duração;

## Slide 9
Proposta de Requisitos
Operação normal:
Máxima impedância permitida em regime;
Valor máximo de perdas em regime;
Máxima queda de tensão à corrente nominal;
Condição de curto-circuito:
  Valores presumidos:
  Nível máximo da corrente presumida de curto-circuito: valor da corrente de defeito passante pelo circuito onde o DLCC será instalado, caso não haja limitação;
  Valor de crista da corrente presumida;
  Constante de tempo da rede na barra sob análise;
  Valores obtidos pela limitação de CC:
  Amplitude máxima da corrente de curto-circuito simétrica;
  Valor de crista máximo da corrente de defeito;

## Slide 10
Recuperação do DLCC após o curto-circuito:
Tempo máximo de recuperação para retornar à operação normal;
Número de ciclos consecutivos de faltas que podem ser aplicadas;
Sistema de proteção:
Ajustes das proteções envolvidas devem considerar o funcionamento do DLCC de modo que atuem coordenadamente;
Influência no desempenho do sistema:
Para cada tipo de equipamento devem ser realizadas avaliações específicas investigando os seus eventuais impactos no sistema.
Proposta de Requisitos

## Slide 11
Confiabilidade e Disponibilidade
Os dispositivos limitadores devem estar aptos a operar dentro de patamares aceitáveis de disponibilidade;
DLCCs não devem degradar a disponibilidade dos vãos de manobra da subestação e a confiabilidade do sistema;
Essas questões ainda são difíceis de serem avaliadas devido à experiência limitada no uso dos DLCCs na rede.

## Slide 12
Conclusão
Foram levantados os principais aspectos que devem ser considerados quando da instalação de um DLCC;
Faz-se necessária a análise específica da aplicação de um DLCC no sistema, visando identificar as possíveis interações entre a rede e o equipamento proposto;
Os pontos levantados são contribuições para a definição de um conjunto de requisitos mínimos a serem observados e considerados na aplicação de dispositivos limitadores de corrente de curto-circuito no sistema elétrico;
Futuramente é desejável a inclusão de requisitos mínimos para DLCCs nos Procedimentos de Rede.

## Slide 13
Respostas ao REP

## Slide 14
Pergunta: no item 2.0 do IT, com relação à afirmação do parágrafo a seguir, é possível depreender que a superação por tempo de vida útil pode ocorrer por diminuição do nível de cc originalmente planejado? Poderiam os autores discorrer um pouco mais sobre esta questão? “Além da expansão da rede e da geração acima do previsto nos planos de expansão à época da implantação das instalações sob análise, outro ponto que pode levar a superação é a idade das instalações, que se aproximam do horizonte para os quais foram planejadas e especificadas”.
Resposta:
O envelhecimento de equipamento e sua eventual influência em seu desempenho é um tema antigo e controverso. Ainda não existe um consenso sobre esta questão, embora o WG da CIGRE A3.29 venha trabalhando sobre este tema. Por isso, no processo de análise de superação de equipamentos não é considerada a influência do envelhecimento do mesmo.

## Slide 15
Pergunta: no item 3.0 do IT, os autores fazem a afirmação a seguir, indicando um custo mais alto para a adoção das soluções não convencionais de superação de nível de CC. Porém, parece que esta afirmação não corresponde à realidade para o SEP do SIN, haja visto que a superação em um dado ponto poderá se dar para alguns de vários equipamentos (disjuntores, chaves, barramentos, malha de terra). Assim, parece que a solução não convencional é mais interessante economicamente, ademais de evitar situações problemáticas de obras/logística/impedimento de equipamentos visando à substituição dos possíveis vários equipamentos que estiverem em vias de serem superados. Poderiam os autores comentar mais sobre este aspecto? Seria pelo fato de os reatores limitadores à núcleo de ar e fusíveis pirotécnicos serem tratados como soluções convencionais, apesar de serem DLCC? “Além disso, embora os custos de soluções não convencionais ainda que sejam mais elevados que o das soluções convencionais, tais métodos podem agregar outros benefícios à operação da rede, tal como maior grau de controlabilidade desta”.
Resposta:
No citado item os DLCCs foram separados em dois grupos: convencionais e não convencionais. Todos os indicativos de mercado apontam para custos mais elevados para DLCCs não convencionais, embora a tendência nos últimos anos tenha sido a redução destes custos, fato que tem viabilizado sua aplicação em outros países, em casos específicos de limitação de curto-circuito. No Brasil, a regulação do setor elétrico se atém ao custo da solução como fator decisivo para a definição entre alternativas equivalentes. Ainda não existe uma formulação de avaliação dos custos que levem em conta os benefícios indiretos para o SIN, de uma aplicação de uma determinada solução. A discussão de tal possibilidade, entretanto, seria muito positiva para a futura inserção de novas tecnologias no SIN.

## Slide 16
Pergunta: quando o efeito na superação da TRT é citado no IT, não fica claro que esta superação deveria ser também um dos elementos da avaliação da superação dos equipamentos, sendo mostrada apenas como uma consequência da colocação em série c/ o circuito faltoso de uma impedância adicional referente à atuação do DLCC. Outro ponto se refere a avaliação da estabilidade do SEP na presença do DLCC. É citado o termo estabilidade transitória, mas a conceituação mais adequada deveria ser estabilidade dinâmica, já que o termo anterior é válido apenas para o primeiro swing do modo de oscilação eletromecânica típico do SIN. Poderiam os autores discorrer um pouco mais sobre estes dois pontos?
Resposta:
O presente informe está focado na necessidade de definição de requisitos mínimos para a aplicação de DLCCs no SIN. A questão dos critérios de superação de equipamentos, entre eles, superação de disjuntores por TRT, já foi levantada no artigo do XIX SNPTEE (GSE 97), pelo mesmo autor. O ponto que se propôs ressaltar no presente artigo é a possibilidade de que DLCCs possam influenciar a TRT de disjuntores nas subestações onde tais dispositivos estão instalados e por conseguinte, que essa possibilidade seja investigada, para se tomar as medidas necessárias a sua mitigação.