## Slide 1
Brasília, 15 de outubro de 2013
PROPOSTA DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO EM CORRENTE CONTÍNUA – CCAT NO BRASIL

## Slide 2
Introdução
Proposições
Circuito Principal
Compensação Reativa
Filtros CA
Filtros CC
Coordenação de Isolamento
Conclusões
Roteiro

## Slide 3
Introdução
Itaipu - 80s Modelo estatal
Belo Monte - 18/ ? Rede Básica
Madeira - 13/14 Rede Básica
Projetos CCAT no Brasil
Itaipu: 2x3150 MW
Madeira: 2x3150 MW
Belo Monte: 2x4000 MW
Projetos CCAT no Brasil: grande desafagem entre as datas de implantação

## Slide 4
Introdução
  Principais aspectos do Madeira:
  diferentes modelos setoriais: estatal x licitações
  desmobilização dos profissionais experientes
  prazos reduzidos para elaboração dos requisitos técnicos dos leilões - orientação de Anexo Técnico mais funcional
  prazos reduzidos para mobilização das Transmissoras para elaborar especificações detalhadas
  Procedimentos de Rede desatualizados
  FALTA DE DADOS+TEMPO REDUZIDO= ATRASOS +DISCUSSÕES
Projetos CCAT no Brasil: grande desafagem entre as datas de implantação

## Slide 5
Proposições:
  Circuito Principal: Temperatura
  Madeira
  Conversoras : temperaturas deverão ser obtidas pelas Transmissoras (“As potências nominais devem ser alcançadas para a temperatura média das máximas anuais da região na qual a(s) conversora(s) será(ão) instalada(s)...”)
  LT: R a 20°C e comprimento preliminar
  Belo Monte
  Conversoras: temperaturas serão fornecidas
  LT: R a 20°C e comprimento preliminar
Temperaturas diferentes entre os Bipolos 1 e 2 com impacto no dimensionamento

## Slide 6
Proposições:
  Circuito Principal: Filtro PLC
  Madeira
  Equipamento discutido durante o Projeto Básico
  Belo Monte
  Equipamento deverá ser
  avaliado deste o Leilão
Espaço deverá ser previsto na SE

## Slide 7
Proposições:
  Circuito Principal: Sobrecargas
  Madeira
  sobrecarga de longa duração de 33% da potência nominal por 30 minutos;
  sobrecarga de curta duração de 50% da potência nominal por 5 segundos, com redução em rampa suave até o valor de sobrecarga de longa duração
  Perda de polo
  Belo Monte
  Similar para perda de polo ou bipolo (2)
Sobrecargas low ambiente

## Slide 8
Proposições:
  Circuito Principal: Potência de Curto-circuito
  Madeira
  Valores máximos e mínimos deverão ser obtidos pelas Transmissoras
  Belo Monte
  Valores máximos e mínimos além dos correspondentes equivalentes serão fornecidos
  Equipamentos CC dimensionados pela capacidade de interrupção dos disjuntores CA
Potências diferentes entre os Bipolos 1 e 2 com impacto no dimensionamento

## Slide 9
Proposições:
  Circuito Principal: Transformadores conversores
  Madeira
  Opção livre por transformadores de 2 ou 3 enrolamentos
  Belo Monte
  Opção livre por transformadores de 2 ou 3 enrolamentos
Dependerá das condições de transporte

## Slide 10
Proposições:
  Circuito Principal: NBGS – Neutral Bus Grounding Switch
  Madeira
  Sem requisito específico
  Belo Monte
  Equipamento será exigido
Diferenças entre as soluções dos Bipolos 1 e 2

## Slide 11
Proposições:
  Compensação reativa
  Madeira
  Sem requisitos para o cálculo
  Variação de tensão no chaveamento: 5%
  Belo Monte
  Requisitos específico para o cálculo
  Variação de tensão no chaveamento : 3%
  Esclarecimentos de bancos, sub-bancos/ramos e filtros
Alterações nos projetos

## Slide 12
Proposições:
  Filtros CA
  Madeira
  Sem metodologia de cálculo
  Transmissora deverá obter o LG das impedâncias da rede CA
  Belo Monte
  Metodologia de cálculo
  Fornecimento dos LGs das impedâncias das redes CA
  Requisitos específicos de proteção e manobra
Longas discussões para LG e cálculos fora da metodologia tradicional

## Slide 13
Proposições:
  Filtros CC
  Madeira
  Sem requisitos de desempenho
  Belo Monte
  Requisitos específicos de desempenho
As Transmissoras definiram seus requisitos

## Slide 14
Proposições:
  Coordenação de Isolamento
  Madeira
  Sem requisitos de margens de proteção
  Opção livre do esquema de proteção por para-raios
  Sem requisitos de cálculo
  Belo Monte
  Requisitos para margens de proteção
  Opção livre do esquema de proteção por para-raios
  Requisitos específicos de cálculo
Requisitos de cálculo diferentes entre os Bipolos 1 e 2 com impacto no dimensionamento

## Slide 15
Proposições:
  Integrador
  Madeira
  Sem formalização: as Transmissoras envolvidas definiram minimamente para a SE Coletora Porto Velho a figura de condomínio
  Belo Monte
  Sem formalização da ANEEL até o momento

## Slide 16
Proposições:
  Projeto Básico x Projeto Executivo
  Madeira
  Total 8 meses
  Tempo não alcançado pela falta de fornecimento prévio dos dados principais para o dimensionamento
  Belo Monte
  Total de 12 meses
  Fornecimento prévio dos dados principais para o dimensionamento
  Distinção de etapa de concepção e etapa de detalhamento
Projetos longos

## Slide 17
Conclusão
Foram levantados os principais aspectos que impactaram no desenvolvimento do projeto do Madeira com as propostas que poderão ser implantadas para o projeto de Belo Monte:
fornecimento prévio dos dados principais para utilização no dimensionamento
definição clara de premissas e metodologias de cálculo
prazos de concepção e detalhamento do projeto mais adequados ao porte do empreendimento
ANEXO TÉCNICO MAIS DETALHADO E MENOS FUNCIONAL
Muitos aspectos discutidos, de caráter permanente e metodológico, deverão ser incorporados aos Procedimentos de Rede cuja versão atualizada após o Madeira já foi submetida para apreciação da ANEEL.
Manutenção e disseminação dos conhecimentos sobre CCAT.

## Slide 18
OBRIGADO
MÁRCIO ACCIOLY
marcio_accioly@ons.org.br
Tel. 21-34449629

## Slide 19
Respostas ao REP

## Slide 20
Pergunta: 01
Resposta:
A experiência internacional mostra que a maioria dos projetos tem como princípio o fornecimento integrado das estações retificadoras/inversoras por um único fabricante, mas existem alguns projetos com fornecimento independente das estações. Tecnicamente, não há nenhum impedimento na separação dos fornecimentos. Entretanto, a eliminação de protocolos de comunicação para o controle/proteção entre as duas estações conversoras com potencial diferença de conceitos de projeto/operação e tempos envolvidos irá facilitar a implantação e operacionalização do empreendimento, além de evitar um possível aumento nos custos envolvidos.
Conforme já descrito no IT, a questão da divisão em lotes é responsabilidade da ANEEL. Entretanto, após interações com os principais fornecedores mundiais de projetos CCAT, a tendência é manter a fornecimento integrado das estações retificadoras e inversoras em um único lote, com o fornecimento da linha CC em lote separado. Adicionalmente, poderemos ter a surpresa de, após os lances em separado para as estações e linha, uma nova rodada poderá ser feita, considerando a possibilidade de um fornecimento único de estações conversoras e linha em um grande pacote, com uma redução final da RAP.

## Slide 21
Pergunta 02:
Resposta:
Como princípio, O ONS e a EPE detêm o conhecimento sobre os ativos em operação, seu comportamento e a expansão prevista para o Sistema Interligado Nacional - SIN. Com isso, sendo previsto um tempo adequado de avaliação, é mais conservativo que essas entidades elaborem e executem um processo de obtenção do lugar geométrico da rede onde um projeto CCAT será implantado do que deixar para um fornecedor CCAT este trabalho.
Assim, além de todas as possíveis contingências e correções da resistência dos elementos com a freqüência, as orientações dos Procedimentos de Rede serão observadas. Com isso, haverá a facilidade de que todos os competidores terão previamente como elaborar adequadamente a cotação dos filtros do seu empreendimento, o ganho de tempo na elaboração do projeto final desses filtros e principalmente a representatividade da rede que irá interagir com os filtros CCAT.

## Slide 22
Pergunta 03:
Resposta:
A figura de um integrador foi formalizada no IP como necessária para futuros projetos CCAT com a complexidade do Projeto do Madeira. O ONS, em função das circunstâncias, assumiu parcialmente e não oficialmente esse papel no projeto do Madeira, de forma não abrangente, em função das suas limitações de recursos. Entretanto, este assunto requer ampla discussão e não há nenhuma orientação regulatória no momento.
O edital de Belo Monte, em elaboração, terá como base as experiências obtidas no projeto do Madeira, além das orientações da nova versão dos Procedimentos de Rede sobre este assunto, Submódulo 2.5, ainda na ANEEL para aprovação. Muitas lacunas serão preenchidas e muitos problemas tentarão ser evitados, mas não é possível adiantar maiores detalhes, aguardando a publicação oficial do edital.