## Slide 1: Influência dos Campos Elétricos e Magnéticos no Projeto Eletromecânico de Subestações de Energia Elétrica
Autores:
      Livia Maria Alburguetti (UNIFEI - ABB)
      Rogério Regis da Silva (UNIFEI)
      Prof. Dr. Manuel Luis Barreira Martinez (UNIFEI)

## Slide 2
1. Introdução
Resolução Normativa ANEEL n° 398 de março de 2010.
Objetivo:
  Analisar o projeto eletromecânico de subestações de energia elétrica isoladas a ar sob o ponto de vista dos níveis de campos elétricos e magnéticos.
  Analisar os fatores que influenciam nos níveis de campos elétricos e magnéticos, levantando os pontos críticos da instalação.
  Propor medidas de mitigação.
SOFTWARE => CEMIEE (Cálculo dos Campos Elétricos e Magnéticos em Instalações de Energia Elétrica).

## Slide 3
2. Estudo de Caso
Subestação analisada (Barra dupla com um disjuntor e meio e Tensão nominal de 440 kV).
Critérios para simulação:
  Representação dos condutores de potencial conhecidos:
    Fase: condutores flexíveis e rígidos;
    Elementos metálicos aterrados: estruturas de barramentos e equipamentos e pórticos e cabos pára-raios.
  Altura do ponto de cálculo de 1,5 m.
  CAMPO MAGNÉTICO: Capacidade operativa de curta duração das LTs 1900A e potência dos transformadores 200 MVA.

## Slide 4
Corte principal (Corte A-A):

## Slide 5
2.1 Campo Elétrico
Pontos críticos na SE:
E = 8,79 kV/m (x,y) = (98,48)
E = 8,77 kV/m (x,y) = (98,8)
E = 7,77 kV/m (x,y) = (134,48)
E = 7,60 kV/m (x,y) = (134,8)
Emax = 8,81 kV/m (x,y) = (156,8)

## Slide 6
2.2 Campo Magnético
Bmax = 67 µT (x,y) = (31,39)

## Slide 7
3. Fatores que Influenciam a Intensidade de Campo Elétrico
3.1 Altura dos Equipamentos e Barramentos
CASO 1:
CASO 1:
Emax = 6,63 kV/m (x,y) = (98,48) [-25,2%]

## Slide 8
3.2 Sequência de Fases de Circuitos Adjacentes
CASO 2:
Emax = 10,08 kV/m (x,y) = (98,28) [+14,4%]

## Slide 9
3.3 Forma de Interligação do Barramento Principal (Nível Intermediário) com o Nível Inferior e Superior
Interior da subestação – Efeito da sequência de fases:
Periferia da subestação – Efeito do prolongamento do barramento principal:

## Slide 10
3.3 Forma de Interligação do Barramento Principal (Nível Intermediário) com o Nível Inferior e Superior
Casos analisados e resultados obtidos:
CASO | Descrição | Campo Elétrico |  | 
 |  | E | X | Y
 |  | [kV/m] RMS | [m] | [m]
3 | Alteração da sequência de fases da Barra 1 de ABC para CBA | 8,79 | 98 | 48
 |  |  | 98 | 8
4 | Barras rígidas 1 e 2 prolongadas da cota F (y = 6 m) até cota D (y = 50 m), com sequência de fases ABC | 8,79 | 98 | 48
5 | Alteração da sequência de fases da Barra 1 e 2 de ABC para ACB | 8,80 | 98 | 48
6 | Barras rígidas 1 e 2 prolongadas da cota F (y = 6 m) até cota D (y = 50 m) com a sequência de fase ACB nas Barra 1 e 2 | 8,80 | 98 | 48

## Slide 11
Emax = 9,96 kV/m (x,y) = (160,8) [+12,4%]
3.4 Espaçamento entre Fases
CASO 7:
  Barras rígidas 1 e 2 espaçamento passou de 4,5m para 6m.

## Slide 12
3.5 Conclusão
Diferencia percentual entre os casos simulados, para o valor máximo encontrado na subestação:
 | CASO BASE | CASO 1 | CASO 2 | CASO 3 | CASO 4 | CASO 5 | CASO 6 | CASO 7
CASO BASE | 0,0 % |  |  |  |  |  |  | 
CASO 1 | -25,2 % | 0,0 % |  |  |  |  |  | 
CASO 2 | 13,8 % | 52,0 % | 0,0 % |  |  |  |  | 
CASO 3 | -0,8 % | 32,6 % | -12,8 % | 0,0 % |  |  |  | 
CASO 4 | -0,8 % | 32,6 % | -12,8 % | 0,0 % | 0,0 % |  |  | 
CASO 5 | -0,8 % | 32,6 % | -12,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |  | 
CASO 6 | -0,7 % | 32,7 % | -12,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 
CASO 7 | 12,4 % | 50,2 % | -1,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,2 % | 0,0 %

## Slide 13
3.5 Conclusão
Comparação dos pontos críticos da instalação entre os casos simulados:
CASO | Interconexão Barra 1 e nível inferior |  | Entrada LT1, fase externa A |  | Entrada LT2, fase externa C |  | Saída para TR1, fase externa A |  | Saída para TR2, fase externa C |  | Entrada LT1, descida para nível inferior | 
 | (156,8) |  | (98,48) |  | (98,8) |  | (134,48) |  | (134,8) |  | (16,46) | 
 | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | %
CASO BASE | 8,81 | - | 8,79 | - | 8,77 | - | 7,77 | - | 7,60 | - | 8,39 | -
CASO 1 | 6,37 | -28 | 6,63 | -25 | 6,54 | -25 | 5,76 | -26 | 5,57 | -27 | 5,87 | -30
CASO 3 | 8,39 | -5 | 8,79 | 0 | 8,79 | 0 | 7,58 | -2 | 7,90 | 4 | 8,39 | 0
CASO 4 | 7,49 | -15 | 8,79 | 0 | 8,76 | 0 | 7,79 | 0 | 7,48 | -2 | 8,39 | 0
CASO 5 | 8,09 | -8 | 8,80 | 0 | 8,73 | 0 | 7,75 | 0 | 7,66 | 0 | 8,39 | 0
CASO 6 | 6,82 | -23 | 8,80 | 0 | 8,69 | 0 | 7,75 | 0 | 7,49 | -1 | 8,39 | 0
CASO 7 | 9,96 | 13 | 8,75 | 0 | 8,77 | 0 | 7,82 | 0 | 7,63 | 0 | 8,39 | 0

## Slide 14
4. Análise de Formas de Mitigação do Nível de Campo Elétrico
FORMAS DE MITIGAÇÃO: Aplicadas quando não for possível reduzir os níveis de campo elétrico com modificações no layout ou em subestações em operação.
IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES CRÍTICAS → pontos específicos na instalação, onde o campo elétrico ultrapassou o limite estabelecido.
INSTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO conectando as bases dos equipamentos.
Cabo de Aço 3/8”
Altura de 4m.

## Slide 15
CASO 1: Bases dos equipamentos da Barra 1, paralelamente a Barra 1 nas fases A, B e C.
Emax = 8,79 kV/m (x,y) = (98,48)

## Slide 16
CASO 2:
  1) Fase A entre a seccionadora do bay da linha LT1 para a Barra 2 e, seccionadora do vão central => Fase externa.
  2) Fase C entre a seccionadora do bay da linha LT2 e, seccionadora do vão central => Fase externa.

## Slide 17
CASO 2:
  3) Desde o disjuntor do TR2 até o ponto de subida para a Barra 1 (fases A, B e C).
Emax = 8,39 kV/m (x,y) = (16,46) [-5,3%]

## Slide 18
CASO 3:
Itens 1) a 3) do CASO 2.
4) Base dos 3 isoladores de pedestal da fase A da linha LT1, de x = 13 m até x = 27 m.
Emax = 8,16 kV/m (x,y) = (156,8) [-7,9%]

## Slide 19
Diferença percentual entre os casos simulados, para o valor máximo encontrado na subestação:
 | CASO BASE | MITIGAÇÃO 1 | MITIGAÇÃO 2 | MITIGAÇÃO 3
CASO BASE | 0,0 % |  |  | 
MITIGAÇÃO 1 | -0,8 % | 0,0 % |  | 
MITIGAÇÃO 2 | -5,3 % | -4,6 % | 0,0 % | 
MITIGAÇÃO 3 | -7,9 % | -7,2 % | -2,7 % | 0,0 %
Comparação dos pontos críticos da instalação entre os casos simulados:
CASO | Interconexão Barra 1 e nível inferior |  | Entrada LT1, fase externa A |  | Entrada LT2, fase externa C |  | Saída para TR1, fase externa A |  | Saída para TR2, fase externa C |  | Entrada LT1, descida para nível inferior | 
 | (156,8) |  | (98,48) |  | (98,8) |  | (134,48) |  | (134,8) |  | (16,46) | 
 | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | % | kV/m | %
CASO BASE | 8,81 | - | 8,79 | - | 8,77 | - | 7,77 | - | 7,60 | - | 8,39 | -
CASO 1 | 8,57 | -3 | 8,79 | 0 | 8,77 | 0 | 7,77 | 0 | 7,60 | 0 | 8,39 | 0
CASO 2 | 8,16 | -7 | 8,14 | -7 | 8,11 | -8 | 7,77 | 0 | 7,59 | 0 | 8,39 | 0
CASO 3 | 8,16 | -7 | 8,14 | -7 | 8,11 | -8 | 7,77 | 0 | 7,59 | 0 | 6,74 | -20

## Slide 20
5. Conclusão
Importância da análise dos níveis de CEM na fase de projeto da subestação.
Todos os fatores analisados geram mudanças na distribuição dos níveis de CE.
Fatores analisados podem ser aplicados separadamente ou simultaneamente.
A altura de barramentos e equipamentos é a grandeza com maior eficácia na redução dos níveis de campo elétrico => controlando os níveis de CE em toda a área da subestação.
Utilização de cabos de aço apresenta resultados significativos na redução dos níveis de campo elétrico => controlando os níveis de CE.

## Slide 21
5. Conclusão
Subestações de maiores dimensões de pátio e nível de tensão e/ou arranjos complexos e específicos:
  Alternativas analisadas, aplicadas separadamente ou simultaneamente, podem não ser suficientes no controle dos níveis de campo elétrico.
  Novas alternativas de mitigação.
Cada instalação necessita de analise específica.
FUTURO: Estabelecimento de diretrizes para o projeto, analise econômica das alternativas e elaboração de procedimentos de manutenção.

## Slide 22
Obrigada!
Livia Maria Alburguetti
ABB - PSGS
livia.alburguetti@br.abb.com