## Slide 1
DISPOSITIVO DE MITIGAÇÃO DE EMISSÃO DE CAMPO ELÉTRICO OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 398/2010 DA ANEEL E AS MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE ATIVOS.
Carlos Eduardo de Azevedo Dantas Márcio Antonio de Castro Souza
State Grid Brazil Holding S.A. State Grid Brazil Holding S.A.

## Slide 2
ICNIRP
Organização Mundial da Saúde
Lei Federal N° 11.934/2009
Resolução Normativa ANEEL N° 398/2010
Processo de Legislação em vigor no Brasil

## Slide 3
Valores limites para exposição ao campo elétrico e magnético, segundo resolução ANEEL 398 de Março de 2010
Referência | Campo Elétrico | Campo Magnético
População em geral | 4,17 kV/m | 83,33 µT
Trabalhadores | 8,33 kV/m | 416,67 µT

## Slide 4
ICNIRP Guidelines 1998: Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz).
"Para o caso específico de exposições ocupacionais a frequências até 100 kHz, os campos elétricos derivados podem ser acrescidos por um fator multiplicador 2, sob condições em que os efeitos nocivos indiretos do contato com condutores eletricamente carregados podem ser excluídos. "
Campo Elétrico

## Slide 5
Valores limites para exposição ao campo elétrico e magnético para a população ocupacional, segundo a instrução do ICNIRP.
A ANEEL, manifestou sua aceitação dos novos limites estipulados, através de carta pró-memória após reunião realizada com a ABDIB em Dezembro de 2011.
Referência | Campo Elétrico | Campo Magnético
População em geral | 4,17 kV/m | 83,33 µT
Trabalhadores | 8,33 kV/m | 416,67 µT

## Slide 6
Valores limites para exposição ao campo elétrico e magnético para a população ocupacional, segundo a instrução do ICNIRP.
A ANEEL, manifestou sua aceitação dos novos limites estipulados, através de carta pró-memória após reunião realizada com a ABDIB em Dezembro de 2011.
Referência | Campo Elétrico | Campo Magnético
População em geral | 4,17 kV/m | 83,33 µT
Trabalhadores | 16,66 kV/m | 416,67 µT

## Slide 7
Determinação da REN N°398
Cálculos ou medições nas instalações
Emfield – NBR 15.415 de 2006

## Slide 8
Nas linhas de Transmissão:
- Não foram detectados pontos em que os valores de referência foram violados tanto para o limite de Campo Elétrico quanto Magnético .
Linha de medição em relação à linha de transmissão (a estrutura retratada é meramente ilustrativa)

## Slide 9
Nas Subestações:
- Sem a adoção do fator multiplicador 2 nos critérios de avaliação dos resultados, foram detectadas violações em praticamente 54% dos pontos onde foram realizadas as medições
Pontos de violação
Pontos de Conformidade
Público em geral
Ponto de referência geométrica

## Slide 10
Nas Subestações:
- Com a adoção do fator multiplicador 2 nos critérios de avaliação dos resultados, foi detectado que apenas em alguns pontos específicos ocorreram tais violações.
Pontos de violação
Pontos de Conformidade
Público em geral
Ponto de referência geométrica

## Slide 11
Os locais onde ocorreram as violações foram sobre as plataformas de acesso aos armários dos disjuntores.

## Slide 12
Os locais onde ocorreram as violações foram sobre as plataformas de acesso aos armários dos disjuntores.
Por que não retirar esta plataforma?

## Slide 13
Os locais onde ocorreram as violações foram sobre as plataformas de acesso aos armários dos disjuntores.
Por que não retirar esta plataforma?
Por que não vedar o acesso?

## Slide 14
Técnicas Preditivas de Monitoramento:
- Realizar leitura da pressão de Gás SF6;
- Assegurar a limpeza onde for possível;
- Verificar estado da pintura e presença de oxidação nas partes componentes do equipamento;
- Verificar estado dos elementos de identificação;
- Verificar estado dos elementos internos/cabos terminais/fechaduras/juntas dos painéis e cubículos
- Verificar estado físico das bobinas de fechamento e abertura do disjuntor;
- Verificar funcionamento do resistor de aquecimento e iluminação interna dos cubículos;
- Verificar circuito auxiliar e ligações terminais quanto à oxidação/falta parafuso/trincas em conectores;
- Verificar funcionamento do sistema de aquecimento (anti-condensação);
- Realizar inspeção visual nas molas de acionamento e verificar o seu carregamento;
- Verificar lubrificação do sistema de transmissão entre o motor e a mola de fechamento;
- Verificar nível de óleo da caixa de engrenagem do comando à mola.

## Slide 15
Problemas já detectados em disjuntores utilizando esta técnica de manutenção preditiva:
- Parafusos do mecanismo operacional soltos ou quebrados;
- Bobinas de abertura mal fixadas ou soltas em função do despredimento de seus parafusos de fixação;
- Pequenos vazamentos de Gás SF6;
- Mal conexão e falha no isolamento na fiação do circuito de controle.

## Slide 16
Caso estes problemas não fossem detectados em seu estágio inicial, poderiam ter ocorrido:
- Danos severos ou perda do disjuntor
- Danos severos ou perda do equipamento ao qual ele está destinado a proteger
- Parada emergencial, onerando ainda mais a empresa em função destas serem contabilizadas pelo fator multiplicador K150, e não o K10 aplicados em intervenções programadas
- A área de extinção da falha poderá ser mais abrangente, pois outros equipamentos terão que atuar para sanar o problema.
- Prejuízo a imagem da empresa

## Slide 17
DESENVOLVIMENTO DO DISPOSITIVO

## Slide 18
DESENVOLVIMENTO DO DISPOSITIVO

## Slide 19
Instalação e Medições para análise da eficiência do projeto

## Slide 20
Resultados obtidos
Ponto | Sem dispositivo (kV/m) | Com Dispositivo (kV/m) | Limite fator 2 (kV/m) | Atenuação | Média da atenuação
A | 27,1 | 4,54 | 16,66 | 83,2% | 80%
B | 29,7 | 5,61 | 16,66 | 81,1% | 
C | 31,6 | 7,69 | 16,66 | 75,7% | 
D | 31,3 | 6,93 | 16,66 | 77,9% | 
E | 30,0 | 5,66 | 16,66 | 81,1% | 

## Slide 21
Resultados obtidos
Chart: 

## Slide 22
Conclusões
A atenuação da incidência do campo elétrico na área de interesse foi de 80 % em média;
Os custos de implementação são baixos;
Foi possível manter as inspeções periódicas que tem função estratégica no plano de manutenção do equipamento atendendo as novas regras estabelecidas pela REN 398.

## Slide 23
DISPOSITIVO DE MITIGAÇÃO DE EMISSÃO DE CAMPO ELÉTRICO OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 398/2010 DA ANEEL E AS MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE ATIVOS.
Obrigado
Carlos Eduardo de Azevedo Dantas
carlos.dantas@stategridbr.com