## Slide 1
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO RIO MADEIRA
PRIMEIRO BIPOLO HVDC
ELETRODOS DE ATERRAMENTO
INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E CRITÉRIOS DE PROJETO
Paulo Edmundo da Fonseca Freire – PAIOL Engenharia (paulofreire@paiolengenharia.com.br)
Soren Nyberg – ABB
Geraldo Nicola/ Patrícia Borin - ELETROBRAS ELETRONORTE
João Neves T. Filho – ETE
Marcus Danilo Perfeito - CONSÓRCIO THEMAG/ARCADIS LOGOS

## Slide 2: ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
A resistência de aterramento dos eletrodos deve ser igual a ou menor do que 0,35 Ω;
Os eletrodos de aterramento devem ser concebidos para funcionar em condições anódica ou catódica;
A operação monopolar do bipolo será limitada a 220 horas/ano (2,5% do tempo de funcionamento);
Quando em operação bipolar normal, os eletrodos deverão ser projetados para operar continuamente com desequilíbrio máximo de 40 A (cerca de 1,5% da corrente nominal do polo);
O Transmissor deve tomar as medidas para mitigar os efeitos de interferência, corrosão em dutos e saturação de transformadores, devido à circulação de corrente contínua no solo em um raio de 15 km ao redor dos eletrodos;
O projeto dos eletrodos deve considerar a seguinte condição crítica de operação monopolar: operação contínua com 2625 A e com sobrecarga de 3490 A por 30 minutos.

## Slide 3: GEOLOGIA DAS DUAS ÁREAS
Condições geológicas muito distintas:
  Araraquara - no centro da bacia Paraná, acima de um enorme complexo aquífero  substrato profundo e cobertura sedimentar de baixa resistividade
  Porto Velho - na borda do Cráton Xingu (Sul-Amazônico), com substrato raso e recoberto por solos jovens, lixiviados e não consolidados  cobertura de alta resistividade.

## Slide 4: GEOLOGIA DAS DUAS ÁREAS
Condições geológicas muito distintas:
  Araraquara - no centro da bacia Paraná, acima de um enorme complexo aquífero  substrato profundo e cobertura sedimentar de baixa resistividade
  Porto Velho - na borda do Cráton Xingu (Sul-Amazônico), com substrato raso e recoberto por solos jovens, lixiviados e não consolidados  cobertura de alta resistividade.
Prioridades na locação dos eletrodos:
  Araraquara – local/distância segura em relação ao gasoduto Bolívia-Brasil e suas extensões (alimentadores das cidades Ibitinga, Itápolis e Matão)
  Rondônia - alta resistividade do substrato rochoso
    distanciamento da estação conversora e da área urbana de Porto Velho
    transformadores da rede de distribuição de energia (MRT - monofásico com retorno de terra) poderão exigir algumas medidas de mitigação para evitar a saturação dos enrolamentos primários

## Slide 5: ELETRODOS DE ATERRAMENTO HVDC
Concebidos para injeção de corrente contínua no solo:
  corrente de desequilíbrio do bipolo em condição de operação normal; ou
  plena corrente quando em operação monopolar com retorno pela terra
Localizados e projetados com base em extensas pesquisas geológicas, de modo a atender os requisitos de projeto, considerando:
  condições operacionais (máxima elevação de temperatura do solo, vida útil, gradientes de potenciais no solo, risco de eletrosmose etc.); e
  efeitos de interferência nas instalações dentro da sua área de influência.

## Slide 6: CONFIGURAÇÃO DOS ELETRODOS
Ambos os eletrodos são do tipo vertical, consistindo em subeletrodos lançados no interior de poços com 35 cm de diâmetro, a profundidades variáveis, dependendo da geologia em cada local:
  Araraquara - a 34 km da SE Conversora, com 160 subeletrodos, entre 20m e 40m
  Porto Velho - a 56 km da SE Conversora, com 60 subeletrodos de 90 m de profundidade
Subeletrodos verticais  parte ativa dos eletrodos dentro do freático

## Slide 7: Objetivo dos Estudos Geológicos
Seleção das áreas - Porto Velho (5) e Araraquara (6)
Subsidiar o projeto  caracterização do meio em que o eletrodo vai estar imerso:
  resistividade do solo
  embasamento rochoso
  nível do freático
  parâmetros térmicos
  eletrosmose etc.
Subsidiar os estudos de interferências  elaboração de modelos de resistividade da crosta:
  cálculos de potenciais no solo

## Slide 8: INVESTIGAÇÕES REALIZADAS
Medições de resistividade profundas – magnetotelúrica
Medições de resistividade rasas - eletroresistividade com arranjo Schlumberger (SEVs – Sondagens Elétricas Verticais)
Caminhamento elétrico - tomografia do solo – arranjo polo-dipolo
Perfuração de poços para a caracterização geotécnica:
  determinação da profundidade do embasamento rochoso
  amostragem do solo para classificação e medição da condutividade térmica
  coleta de amostras de água e de solo (indeformadas, com Amostrador Denison) - para análise de eletro-osmose
Perfuração de poços e revestimento com PVC (3”), seguida de limpeza e bombeamento, para:
  perfilagem elétrica
  coleta de amostras de água para análise de condutividade
  dinâmica hidráulica - vazão e nível de regime permanente do freático

## Slide 9: Araraquara - Investigações Geológicas
Dez poços à perfurados percussão - classificação e coleta de amostras de solo (jan/2011)
Sondagens elétricas verticais (SEVs) - 63 pontos distribuídos pela área do eletrodo (jan/2011)
Três SEVs complementares - 1000 m de espaçamento (jul/2011)
Perfuração de dois poços de 3”, com sonda rotativa, com a coleta de amostras de solo e água
Limpeza, bombeamento e perfilagem dos dois poços (ago/2011)

## Slide 10: ARARAQUARA - Perfil de resistividade da camada superficial do solo

## Slide 11: PERFILAGEM ELÉTRICA DE UM POÇO

## Slide 12: ARARAQUARA – MODELO DA CROSTA
Camada | Resistividade | Espessura | Profundidade
Solo acima do freático – arenoso | 1170 m | 4 m | 4 m
Aquífero Bauru – arenito | 15 m | 25 m | 29 m
Aquífero Serra Geral – superior – basalto | 200 m | 90 m | 119 m
Aquífero Serra Geral – inferior – basalto | 45 m | 350 m | 469 m
Aquífero Guarani – arenito | 7 m | 1000 m | 1469 m
Embasamento cristalino | 175 m | ∞ | ∞

## Slide 13: ARARAQUARA - Curva de Potenciais no Solo

## Slide 14: PORTO VELHO
Área 1:
  ausência de afloramentos rochosos nas proximidades
  solo composto principalmente de arenito não muito coeso

## Slide 15: Porto Velho - Investigações Geológicas
Três tomografias elétricas do solo (caminhamento elétrico) - N-S
Cinco sondagens elétricas verticais (SEVs) - sondagens Schlumberger
Quatro sondagens rasas manuais
Quatro poços revestidos (3”) perfurados com sonda rotativa
Perfilagem elétrica dos poços - 2 x 80m e 2 x 40m
Nos poços perfurados até 90m  apenas sedimentos
O modelo de solo a partir das SEVs  embasamento rochoso a 130m
Modelo de Resistividade:
  1a camada – solo acima do lençol freático – com 2555 m e 55 m de espessura
  2a camada – solo abaixo do lençol freático – com 80 m e 70 m de espessura
  3a camada – crosta superior – com 1600 m e 15 km de espessura
  4a camada – crosta inferior e manto – 150 m (infinito)

## Slide 16: SONDAGENS GEOLÓGICAS EM PORTO VELHO

## Slide 17: CAMINHAMENTO ELÉTRICO EM PORTO VELHO

## Slide 18: PORTO VELHO – PERFILAGEM ELÉTRICA

## Slide 19: CÁLCULOS DE INTERFERÊNCIAS
Potenciais limites para o Bipolo I em condição de operação monopolar com retorno pela terra e corrente de sobrecarga de 3,5 kA:
  200 V para potencial de toque
  37,5 V para toque em estruturas longas isoladas (cercas elétricas, dutos metálicos não enterrados etc.)
  10 V para saturação de transformadores
  4 V para corrosão de tubulações metálicas enterradas
O valor de 37,5 V como limite para o potencial de toque vale apenas no caso de estruturas metálicas longas e isoladas, como as cercas elétricas e dutos de sistemas de irrigação móveis.

## Slide 20: Araraquara - curvas equipotenciais de 4V e 10V
As equipotenciais na superfície do solo até 20 V têm padrão assimétrico, devido às variações na espessura dos arenitos da Formação Bauru, sobre os basaltos da Formação Serra Geral

## Slide 21: Araraquara – Estudos de Mitigação
Potencial máximo na superfície do solo < 200 V  não foi necessário nenhum seccionamento de cerca
No raio de 2,1 km não existe nenhum transformador que possa sofrer saturação - os trafos têm enrolamento primário em delta e circuitos secundários curtos
Não existem dutos metálicos enterrados dentro da área definida pela equipotencial de 4 V (raio de 13 km)
Período máximo projetado de 220 h/ano de operação monopolar  não é esperada perda significativa de massa de estruturas metálicas enterradas

## Slide 22: Porto Velho – Estudos de Mitigação

## Slide 23: Porto Velho – Linhas de Seccionamento de Cercas

## Slide 24: Porto Velho – Cálculos de Interferências
Não é esperado qualquer risco associado à circulação de corrente contínua nos enrolamentos secundários dos transformadores MRT, devido ao fato dos circuitos secundários de baixa tensão serem curtos
O núcleo do enrolamento primário pode saturar, especialmente no caso de transformadores MRT localizados dentro do raio de 15 km em torno do eletrodo, onde os gradientes de potenciais no solo serão mais elevados
Não é esperada saturação dos transformadores de potência da planta Triunfo, porém, pode ocorrer saturação dos transformadores na subestação Itapuã

## Slide 25: Hipótese – se o eletrodo tivesse sido construído no ponto MT-6 (21 km)
Ocorreria saturação do transformador conversor durante a operação monopolar do Bipolo I com retorno pela terra
Um eletrodo nesta localização com a mesma geometria do construído no local MT-1, apresentaria uma resistência de 0,61 Ω - quase o dobro do máximo especificado pela Aneel
Medições Magnetotelúricas  o embasamento rochoso vai ficando mais raso e com maior resistividade na direção noroeste em direção à Subestação Conversora e ao leito do rio Madeira  aumento da resistência do eletrodo de aterramento e da sua área de interferência, à medida que o mesmo é aproximado do rio
Fica assim justificada a escolha do ponto MT-1 para a construção do eletrodo

## Slide 26: Cálculos de Saturação na SE Conversora
Subestações 500 kV | Local MT-1 |  | Local MT-6 | 
 | D (km) | Pot. (V) | D (km) | Pot. (V)
SE Coletora | 56 | 1,7 | 21 | 33
UHE Sto. Antônio | 63 | 1,4 | 24 | 22
UHE Jirau | 134 | 0,5 | 115 | 0,5
 | Santo Antônio | Jirau | Back to Back | Bipole 1
Rmin/fase (Ω) | 1,0180 Ω | 1,0180 Ω | 0,4720 Ω | 0,1100 Ω
Max IDC bias (A) | 0,3455 A | 0,3455 A | 0,4630 A | 3,7240 A
Site 1 (pov-001) | 0,0075 A | 0,0332 A | 0,0188 A | 0,0805 A
Site 2 (pov-006) | 0,0936 A | 0,8557 A | 0,555 A | 2,37 A
Distâncias para instalações de 500 kV e potenciais no solo para os locais MT-1 e MT-6
Valores máximos calculados e admissíveis de corrente contínua nos enrolamentos dos transformadores de 500 kV

## Slide 27: CONCLUSÕES
Pode-se concluir que os locais selecionados para ambos os eletrodos resultaram no atendimento de todos os requisitos estabelecidos pelo edital:
  Os valores de projeto de resistência dos eletrodos encontram-se abaixo do limite máximo de 0,35 Ω
  Não existe o risco de saturação dos transformadores nas subestações conversoras de 500 kV, especialmente em Porto Velho, e para outros transformadores importantes nas subestações e nas usinas geradoras da região
  Não há risco de corrosão de tubulações enterradas e de saturação de transformadores de distribuição nos centros urbanos próximos aos eletrodos, especialmente em Porto Velho e municípios vizinhos