## Slide 1: Resultado do último e do atual ciclo de superação e histórico de todos os ciclos
Escritório Central do ONS Data: 28 de Fevereiro de 2013
Reunião do GT-AS
Ciclo 2013-2015

## Slide 2: Agenda da Apresentação
Resultados do último e do atual ciclo de superação
Histórico dos ciclos de superação
    Por equipamento
    Por causas (Icc, In, TRT, etc)
    Por tipo de rede (RB, DIT, Distribuição e Geração)
Tendência de Superação de disjuntores – Horizonte de 2015
Destaques

## Slide 3: Resultado do último ciclo de superação (2012-2014)
Total de indicações = 432

## Slide 4: Resultado do último ciclo de superação (2012-2014)
Chart: 
| Transmissão | DIT | Distribuição
 | 239 | 176 | 17
Total de indicações = 432
Chart: 
| BB | DJ | PR | SC | TC | Chave de aterr. | TT
Transmissão | 3 | 23 | 3 | 78 | 120 | 12
DIT | 19 | 27 | 111 | 19
Distribuição | 17
  Tipo de Rede

## Slide 5: Resultado do último ciclo de superação (2012-2014)
Total de indicações = 432
Chart: 
| ICC | IN | Saturação | X0/X1
 | 181 | 154 | 78 | 19
Chart: 
| BB | DJ | PR | SC | TC | Chave de aterr.
ICC | 1 | 57 | 3 | 45 | 63 | 12
IN | 2 | 2 | 60 | 90
Saturação | 78
X0/X1
  Causa

## Slide 6
    Indicações enviadas ao MME
    PAR 2012-2014 – Volume 1A (ONS RE 2.1 050/2011), em março de 2012
    REA 3578/2012 de 3 de julho de 2012
Resultado do último ciclo de superação (2012-2014)
432
    Autoriza a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica.
415
Distribuidoras
(4 subestações)
Notes: Indicações do GT-AS relativas ao ciclo 2012-2014 foram encaminhadas ao MME por meio do PAR 2012-2014 – Vol 1ª
A ANEEL informou que não vai mais incluir nas REAs as substituições das distribuidoras (17 indicações)

## Slide 7
Resultado do último ciclo de superação (2012-2014)
    O artigo 5º da REA 158 estabelecia que o ONS deveria indicar e encaminhar a ANEEL, as adequações a serem implementadas em instalações relevantes pertencentes a concessionárias e autorizadas de geração e concessionárias ou permissionárias de distribuição.
    Ainda sob a égide da REN 158, a ANEEL, por meio de resoluções autorizativas, relacionava as revitalizações das concessionárias de distribuição e geração em um Anexo próprio.
    A REA 443 não trata mais, em seus artigos, dos reforços relacionados à superação de capacidade operativa em instalações relevantes pertencentes às concessionárias de distribuição e geração.
    Por isso, as novas Resoluções Autorizativas não relacionam mais as intervenções necessárias em instalações das distribuidoras e geradoras em seus Anexos.

## Slide 8: Resultados do ciclo 2013-2015

## Slide 9
Total de indicações = 456
Resultado do atual ciclo de superação (2013-2015)
Chart: 
| TC | SC | DJ | BB | TT
 | 252 | 123 | 62 | 13 | 6

## Slide 10
Indicações Adicionais
Resultado do atual ciclo de superação (2013-2015)
    Cabos e conexões de 12 subestações IN
    Barramentos e trechos de barramentos de 7 subestações IN
    RLCC em série com 8 alimentadores de 13,8 kV da SE Porto Alegre 10
    1 TP integrado a disjuntor superado
    2 PRs integrados a TCs superados, que possuem centelhadores
Notes: Tivemos também, neste ciclo, além dos equipamentos que mencionei no slide anterior:
Neste ciclo, é indicada a solução de implantação de reatores limitadores de corrente de curto-circuito (RLCC) em série com 8 (oito) alimentadores de 13,8 kV, na SE Porto Alegre 10, de concessão da CEEE-GT.
O crescimento da rede em torno da SE Porto Alegre 10 ocasionou uma elevação nos níveis de curto-circuito, especialmente, no setor de média tensão (13,8 kV), levando o superação de diversos equipamentos.
Vale comentar, entretanto, que será necessário manter o barramento da SE Porto Alegre 10 13,8 kV aberto, mesmo com a solução dos RLCCs, pois tal recurso não consegue, isoladamente, resolver os problemas de superação da subestação Porto Alegre 13,8 kV.

## Slide 11
Total de indicações = 456
  Tipo de Rede
Resultado do atual ciclo de superação (2013-2015)
Chart: 
| Básica e DIT | Distribuição | Geração
 | 449 | 7 | 0
Chart: 
| BB | DJ | SC | TC | TT
Básica e DIT | 13 | 55 | 123 | 252 | 6
Distribuição | 7
Geração

## Slide 12
Chart: 
Total de indicações = 456
Chart: 
| ICC | IN | Saturação | X0/X1 | TRT | Sobretensão sustentada fase sã
 | 236 | 117 | 93 | 3 | 4 | 3
  Causa
Chart: 
| TC | SC | DJ | BB | TT
ICC | 99 | 79 | 56 | 2
IN | 60 | 44 | 2 | 11
Saturação | 93
X0/X1 | 3
TRT | 4
Sobretensão | 3
Resultado do atual ciclo de superação (2013-2015)

## Slide 13
    Indicações enviadas ao MME
    PAR 2013-2015 – Volume 1A (ONS RE 2.1 033/2012), em janeiro de 2013
    REA ??????
Resultado do atual ciclo de superação (2013-2015)
Notes: Indicações do GT-AS relativas ao ciclo 2012-2014 foram encaminhadas ao MME por meio do PAR 2012-2014 – Vol 1ª
A ANEEL informou que não vai mais incluir nas REAs as substituições das distribuidoras (17 indicações)

## Slide 14: Histórico dos ciclos do GT-AS

## Slide 15: Histórico dos ciclos de superação (DJ, SC, BB e TC)
Chart: Ciclos
| 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015
Total | 1760 | 248 | 703 | 1103 | 478 | 398 | 450
Quantitativo de Indicações

## Slide 16
1760
248
703
1103
478
398
450
Histórico dos ciclos de superação (DJ, SC, BB e TC)
Quantitativo de Equipamentos

## Slide 17
Quantitativo de Equipamentos - Causa
Histórico dos ciclos de superação (DJ, SC, BB e TC)

## Slide 18: Disjuntores

## Slide 19: Tendência de Superação de Disjuntores - 2015
  Resultados: histogramas
  3100 subestações
  Distribuição por nível tensão
Icc max.
Idisj
  Histogramas mostram as diferentes margens de utilização da capacidade de interrupção dos disjuntores para diferentes níveis de tensão.
Notes: Os histogramas mostram a relação entre Icc e Idisj

## Slide 20: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
20
  Status da rede de 500 kV
% Cumulativo
Frequência
% capacidade de interrupção
no. subestações
no. subestações (%)
acima de 100% |  | 0,00%
entre 90% e 100% |  | 5,83%
até 70% |  | 84,47%

## Slide 21: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 500 kV
Ano 2015
acima de 100% |  | 0,00%
entre 90% e 100% |  | 5,83%
até 70% |  | 84,47%
acima de 100% |  | 1,00%
entre 90% e 100% |  | 3,03%
até 70% |  | 87,88%
Ano 2013

## Slide 22: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 345 kV
acima de 100% |  | 14,52%
entre 90% e 100% |  | 14,52%
até 70% |  | 50,00%

## Slide 23: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 345 kV
acima de 100% |  | 19,67%
entre 90% e 100% |  | 26,23%
até 70% |  | 49,18%
acima de 100% |  | 14,52%
entre 90% e 100% |  | 14,52%
até 70% |  | 50,00%
Ano 2015
Ano 2013

## Slide 24: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 230 kV
acima de 100% |  | 7,30%
entre 90% e 100% |  | 4,59%
até 70% |  | 81,35%

## Slide 25: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 230 kV
acima de 100% |  | 7,30%
entre 90% e 100% |  | 4,59%
até 70% |  | 81,35%
acima de 100% |  | 5,49%
entre 90% e 100% |  | 3,76%
até 70% |  | 82,37%
Ano 2015
Ano 2013

## Slide 26: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede de 138 kV
acima de 100% |  | 4,13%
entre 90% e 100% |  | 3,02%
até 70% |  | 85,94%

## Slide 27: Resultado do último e dos demais ciclos de superação
  Status da rede < 138 kV
acima de 100% |  | 3,68%
entre 90% e 100% |  | 2,71%
até 70% |  | 87,49%

## Slide 28: Destaques

## Slide 29: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos

## Slide 30: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos
      Disjuntor, Chave e BB (GAT 206_2004 - Rev 1- Diretrizes para Análise Superação DJ_SEC_BB)
      Transformadores de corrente (ONS RE 2.1/207/2004 – Rev. 2)
      TRT (GAT 079-2005 - Metodologia de cálculo de TRT_R1)
      X/R (GAT 090-2003 - Efeito X-R elevado sob disjuntores)
      TP (NT-135-Superação de transformador de potência por curto-circuito)
      Barramentos (NT 128- Superação barramentos por curto-circuito)
      Malha de Terra (NT-136-Superação de malha de terra)

## Slide 31: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos
      Transformadores de corrente (ONS RE 2.1/207/2004 – Rev. 2)
    1- Superação para condição de curto-circuito assimétrico
    Onde Tp é a constante de tempo primária e é dada por:

## Slide 32: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos
      Cálculo da TRT para estudos de superação de disjuntores (ONS RE 2.1/079/2005 – Rev. 1)
2.2 Modelagem da rede
2.2.1 Modelagem completa
l) Não representar as cargas
l) Representar as cargas (modelo série ou paralelo?)

## Slide 33: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos
      Superação de barramentos (ONS NT 128/2007)
    Revisão geral da nota técnica

## Slide 34: Destaques
    Revisão dos critérios para análise de superação de equipamentos
      Superação de disjuntores, seccionadoras e bobinas de bloqueio (ONS RE 2.1 206/2004 Revisão 1)
  2.5 Disjuntores
    2.5.1 Superação por Corrente de Carga
Metodologia:
Essa investigação deverá também verificar os fluxos em barramentos de subestações onde existem mais de 1 disjuntor por circuito (disjuntor e meio, anel etc), considerando a possibilidade da indisponibilidade de um disjuntor para manutenção.

## Slide 35: Destaques
  2.5 Disjuntores
    2.5.1 Superação por Corrente de Carga
Metodologia (Proposição):
Na caracterização da superação por corrente de carga, através de estudos de fluxo máximo de potência, deverão ser examinadas as condições mais severas durante emergências no SIN, no horizonte do ciclo do PAR, que determinem o maior carregamento para a subestação em análise. Sob essa condição a investigação deverá verificar o maior carregamento em cada vão:
Com todos os vãos em operação.
Com um disjuntor em manutenção.
Com uma barra em manutenção (arranjo DJM e BD duplo disjuntor).
Para os disjuntores interligadores de barras, nos arranjos BD 4 ou 5 chaves e BPT, deve ser analisado o maior carregamento quando o mesmo estiver sendo utilizado.
Metodologia (Atual):
Essa investigação deverá também verificar os fluxos em barramentos de subestações onde existem mais de 1 disjuntor por circuito (disjuntor e meio, anel etc), considerando a possibilidade da indisponibilidade de um disjuntor para manutenção.

## Slide 36: Destaques
    Revisão do documento contendo todos os critérios para análise de superação de equipamentos
    Envio para os membros do GT-AS

## Slide 37: Destaques
    Indicações do próximo ciclo serão feitas via WEB
    SGSUP
    Sistema de Gerenciamento da Superação
Notes:     (mesma filosofia do SGPMIS)

## Slide 38: FIM