## Slide 1
Utilização da Técnica Diagrama de Relação de Frequências para a Avaliação de Descargas Parciais em Campo em Buchas Capacitivas de Transformadores e Reatores de Potência
Autores:
Fernando de Souza Brasil
Jorge Augusto Siqueira Tostes
Bárbara Medeiros Campos

## Slide 2
HISTÓRICO
METODOLOGIA
CIRCUITO DE ENSAIO
RESULTADOS
CONCLUSÕES
ESCOPO DO TRABALHO

## Slide 3
HISTÓRICO
FALTA DE CONFIABILIDADE FUNCIONAL DE BUCHAS RESERVAS
  Buchas Armazenadas há vários anos na posição horizontal;
  Antes de entrar em operação eram submetidas apenas aos ensaios de campo com 10 kV.
PROPOSTA
  Armazená-las na posição vertical;
  Submetê-las novamente aos ensaios rotina com alta tensão previstos nas normas NBR 5034-1989 e IEC 137-2008 .

## Slide 4
3) O PROBLEMA
  As Normas prevêem a realização dos seguintes ensaios:
    Medição de Capacitância e Perdas Dielétricas;
    Medição de Descargas Parciais;
    Ensaio de Tensão Suportável a Frequencia Industrial.
  Com as obras do Laboratório de Alta Tensão ainda em andamento todos os ensaios teriam que ser realizados em área aberta;
  Como realizar o ensaio de descargas parciais, com nível de ruído inferior a 10 pC, em ambiente não blindado?
HISTÓRICO

## Slide 5
METODOLOGIA
UTILIZAÇÃO DO DIAGRAMA DE RELAÇÃO DE FREQUÊNCIAS
(PAULINO, M.E, 2010)

## Slide 6
METODOLOGIA
UTILIZAÇÃO DO DIAGRAMA DE RELAÇÃO DE FREQUÊNCIAS

## Slide 7
METODOLOGIA
2) REALIZAR MEDIÇÃO DE INTERFERÊNCIAS RADIADAS NA ÁREA DE ENSAIO;
  Faixa de frequência com menos interferência 100 kHz<f<500 kHz.
3) REALIZAR A MEDIÇÃO UTILIZANDO BANDA ESTREITA, CONFORME ESTABELECIDO NA IEC 270-2000.
Largura de Banda: 9 kHz<∆f<30kHz
Frequência Central: 50 kHz<fc<1MHz
Frequências Direita e Esquerda: >1MHz
4) FILTRAR SINAIS CONDUZIDOS NA ALIMENTAÇÃO DE 60 Hz.

## Slide 8
CIRCUITO DE ENSAIO
CIRCUITO DE ENSAIO
500 kV
CIRCUITO DE ENSAIO
230 kV

## Slide 9
RESULTADOS
1) PROCEDIMENTO DE ENSAIO CONFORME NBR 5034-1989 e IEC 137-2008 .

## Slide 10
RESULTADOS
Classe de Tensão (kV) | Quantidade Ensaiada | Quantidade Aprovada
550 | 1 | 0
230 | 1 | 1
138 | 1 | 1
69 | 3 | 3
Total | 6 | 5

## Slide 11
RESULTADOS
BUCHA DE 69 kV

## Slide 12
CONCLUSÕES
Custo Evitado

## Slide 13
CONCLUSÕES
Uma das principais conclusões a que se chega nesse trabalho é que embora uma bucha de alta tensão possa ser devidamente ensaiada nas instalações do fabricante ou em um laboratório, não se pode garantir que estas venham a estar em perfeitas condições de uso após vários anos armazenadas em posição horizontal.
Outra conclusão muito importante que se chega se refera a possibilidade de se realizar, em condições muito adequadas, a medição de descargas parciais em ambiente não blindado.
Por fim, conclui-se que este tipo de ensaio é altamente recomendável como controle de qualidade para avaliação de equipamentos reserva, que encontram-se armazenados a vários anos

## Slide 14
OBRIGADO PELA ATENÇÃO