## Slide 1
AVALIAÇÃO DE SOBRETENSÕES EM SUBESTAÇÕES ISOLADAS A SF6 INTERCONECTADAS POR CABOS SUBTERRÂNEOS
*Rafael C. Galera de Azevedo (ABB)
José Geraldo B. M. Andrade (ABB)
Marta Lacorte (ABB)

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Crescimento econômico e desenvolvimento
Necessidade de expansão das redes de transmissão e distribuição
Viabilidade de utilização de instalações que requerem menos espaços físicos
Linhas Subterrâneas e Subestações Isoladas a Gás (GIS)
Instalação de SE GIS 138/13,8 kV interconectada por cabos subterrâneos

## Slide 3
DESENVOLVIMENTO
Simulações de Descargas Atmosféricas
Simulações de Surtos de Manobras
Definição/avaliação do NBI das instalações
Input para o projeto dos transformadores
Ferramenta computacional ATP (Alternative Transient Program)

## Slide 4
DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO

## Slide 5
MODELAGEM ADOTADA
CABOS SUBTERRÂNEOS
Rotina Cable Constants (ATP)
Baseada nas caracteristicas da seção transversal dos cabos e disposição física dos condutores
BARRAMENTO GIS
Baseada nas caracteristicas da impedância de surto e velocidade de propagação do meio
Equipamentos de conexão com a GIS representados por suas capacitâncias equivalentes

## Slide 6
MODELAGEM ADOTADA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Modelo para altas frequências
Baseado nas capacitâncias típicas entre enrolamentos e entre enrolamentos e a terra

## Slide 7
SIMULAÇÕES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
MODELO ADOTADO PARA SURTO (IEEE1313.2/1999):
Representação monofásica
Ocorrência de surto indireto nas LTs (Backflash) na extremidade aérea
Ponto de impacto longe da subestação
Fonte de impulso de tensão 1,2 x 50 µs

## Slide 8
SIMULAÇÕES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
RESULTADOS: Surto Atmosférico no setor de 138 kV
Setor 138 kV:
Setor 13,8 kV:

## Slide 9
RESULTADOS: Surto Atmosférico no setor de 13,8 kV
Variação do trecho de cabo isolado do alimentador (DJ aberto)
DJ alimentador 13,8 kV fechado (50 m)

## Slide 10
SIMULAÇÕES DE SURTOS DE MANOBRAS
MODELO ADOTADO:
Representação trifásica
Avaliação da barra GIS
Surgimento de tensões de elevadas frequências (VFTO)
Fechamentos dos desconectores para diversas configurações da barra GIS
Maior severidade para menor quantidade de equipamentos conectados

## Slide 11
SIMULAÇÕES DE SURTOS DE MANOBRAS
Tensão no desconector do TR-04
(f = 17 MHz)

## Slide 12
SIMULAÇÕES DE SURTOS DE MANOBRAS
Tensão no desconector do
TR-03
(f = 2 MHz)

## Slide 13
CONCLUSÕES
Aplicação da tecnologia GIS largamente empregada
Avaliação dos níveis de isolação através de simulações de descargas atmosféricas e de surtos de manobra
Sobretensões indicaram que NBI dos equipamentos estão adequados
Surgimento de elevadas frequências nos transformadores podendo causar falhas
Necessidade de avaliação do projeto do enrolamento e isolação interna do transformador

## Slide 14
OBRIGADO!