## Slide 1
AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DO PÁTIO DE 230 kV DA SUBESTAÇÃO SÃO LUÍS II DA ELETRONORTE
Airton Violin - UNIFEI (apresentação)
Armando M. Leite da Silva - UNIFEI
Cláudio Ferreira - UNIFEI
Zulmar S. Machado Jr – UNIFEI
Jader F. de Jesus – ELETROBRAS ELETRONORTE
Rafael L. M. Piccirili - ELETROBRAS ELETRONORTE

## Slide 2
1 - Objetivo:
Responder a seguinte pergunta:
  É possível expandir o pátio de 230 kV da subestação para atender aos projetos industriais, aproveitando o espaço disponível neste pátio?
  A pergunta foi respondida avaliando-se a confiabilidade da subestação sob dois aspectos: adequação e segurança operativa oferecida ao sistema elétrico.

## Slide 3
2 – Metodologia:
→ Simulação de falhas na SE:
    Atuação da proteção e manobras;
    Lista dos estados mais críticos e probabilidades.
→ Simulação da estabilidade transitória: ANATEM
    Curto monofásico e abertura de circuitos;
    Perda de sincronismo?
→Simulação de cortes de cargas: FLUPOT
    Abertura de circuitos e otimização;
    Cortes de cargas no sistema?
→Indicadores:
    Expectativa de energia não suprida – EENS (MWh/ano);
    Probabilidade de perda de sincronismo – LOSP.

## Slide 4
3 – Premissas:
→Simulações dinâmicas:
Carga pesada;
Atuação da proteção em 80 ms (primária) e 250 ms (retaguarda);
Comportamento das máquinas da região Norte e fronteiras.
→Simulações estáticas:
Carga média;
Cubas da Alumar representadas por Potência constante;
Sem redespacho de potência ativa;
Região propensa a ocorrências de cortes de cargas: 230 kV.
→Sistema:
Horizonte 2014: SE com 17 bays, com 4 bancos – 600 MVA;
Horizonte 2020: SE com 24 bays, com 5 bancos – 600 MVA.

## Slide 5
4 – Configurações do pátio de 230 kV:
Configuração operacional para o ano 2014

## Slide 6
-
Configuração operacional do ano 2020

## Slide 7
5 - Resultados: Ano 2014

## Slide 8
Ano 2020

## Slide 9
Frequências das máquinas de Tucuruí para o Caso 1 em 2014:
Indicadores:

## Slide 10
6 – Conclusões:
→Metodologia possibilita:
    Avaliar as subestações de forma realista;
    Conhecer os limites e riscos para o sistema;
    Otimizar investimentos em subestações.
→ Avaliação do pátio de 230 kV da SE São Luís II:
    Sob a ótica da confiabilidade é viável a sua expansão;
    É possível certo “controle” nos indicadores de desempenho.