## Slide 1
UHE Santo Antônio
Estudo do Sistema de Aterramento
Paulo Edmundo da Fonseca Freire – PAIOL Engenharia (paulofreire@paiolengenharia.com.br)
Vera Lúcia Gribel - PCE

## Slide 2: UHE Santo Antônio
Complexo do Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia - UHE Santo Antônio + UHE Jirau
UHE Santo Antônio
  2,7 km de extensão, entre as margens direita e esquerda, sendo a maior parte desta extensão no leito do rio
  44 geradores de 82,5 MVA distribuídos por três Casas de Força, gerando em 13,8 kV e conectados aos transformadores elevadores através de barramentos blindados e isolados de 15 kV
  transmissão é feita em 500 kV, a partir de transformadores elevadores instalados na parte superior das Casas de Força ao longo da barragem
  cada Casa de Força dispõe de uma linha aérea de 500 kV para transmissão da energia até a Subestação Coletora em Porto Velho

## Slide 3: Estudo do Sistema de Aterramento
Avaliação do desempenho da malha de aterramento à 60 Hz para faltas à terra no sistema de 500 kV
Condição de curto-circuito mais severa para o sistema de aterramento (contemplando todos os empreendimentos na região de influência da UHE) - falta franca fase-terra na barra 525 kV da Usina da Margem Esquerda:
  corrente de curto-circuito de 24,8 kA
Premissa Básica - as armaduras da construção são parte integrante do sistema de aterramento da UHE
Simulações feitas com o pacote MultiGroundZ, da empresa canadense Safe Engineering Services & Technologies Ltd. (www.sestech.com).

## Slide 4: Modelos de Resistividade cada vez mais Profundos
  estudo inicial - modelo de solo estratificado em apenas duas camadas, obtido a partir de medições de resistividade do solo feitas por meio do arranjo de Wenner, com espaçamentos de até 64m
  estudo final – utilizando o modelo acima desmembrado em três camadas, e complementado com a inclusão do substrato rochoso, obtido a partir das sondagens feitas pela geotecnia para o projeto de fundações da UHE
  exercício I - solo estratificado em múltiplas camadas, que atingem a interface crosta-manto (da ordem de 30-40 km de profundidade), complementando o modelo acima a partir de um modelo clássico de estrutura resistiva da crosta terrestre
  exercício II - modelagem da calha do rio cheia de água doce (de resistividade da ordem de poucas dezenas de Ohms.metro), engastada sobre o substrato rochoso

## Slide 5: Malhas da UHE – malhas coletoras interligadas entre si e às armaduras da construção (cabo de cobre nu de 95 mm2)
Malha da Casa de Força Grupo 1 (Margem Direita)
Malha da Casa de Força Grupos 2 e 3 (Margem Esquerda)
Malha da Casa de Força Grupo 4 (Leito do Rio)
Malha do Vertedouro Principal
Malha do Vertedouro Complementar
Malhas das subestações blindadas em SF6
Malha dos prédios externos, na Margem Direita
Estrutura das Malhas:
  rede coletora embutida no entrepiso das lajes
  prumadas da rede coletora embutidas no concreto
  malha de dissipação sob a estrutura da UHE, no leito do rio

## Slide 6: Geometria Simulada para o Aterramento da UHE

## Slide 7: Circulação de Correntes CA no Solo

## Slide 8: Desenvolvimento do Modelo de Resistividade
Modelo inicial com base nas medições Wenner:
  solo – 700 m com 4m de espessura
  subsolo – 2200 m

## Slide 9: Desenvolvimento do Modelo de Resistividade
Modelo Final:
  solo superficial (solo coluvionar, residual ou laterítico) – 700 m com 1,6m de espessura
  subsolo (saprolito - saibro) – 1270 m, com 14,8m de espessura
  solo transicional (rocha alterada) – 3250 m com 13,6m de espessura
  substrato cristalino (granito) – 10.000 Ωm (infinito).

## Slide 10: Modelo de Resistividade Profundo
Modelo completo da da crosta terrestre, obtido a partir de medições magnetotelúricas realizadas na região de Porto Velho:
  solo superficial – 700 m, com 1,6m de espessura;
  subsolo – 1270 m, com 14,8m de espessura;
  rocha alterada – 3250 m, com 13,6m de espessura;
  crosta superior – 10.000 Ωm, com 10 km de espessura;
  crosta intermediária – 1.000 Ωm, com 10 km de espessura;
  litosfera - crosta inferior e manto superior – 100 Ωm, infinita.

## Slide 11: Resumo das Simulações
Descrição das Camadas | No de Camadas | Resistência
solo + subsolo | 2 | 0,89 
solo + subsolo + rocha alterada | 3 | 1,37 
solo + subsolo + rocha alterada + embasamento rochoso | 4 | 3,26 
solo + subsolo + rocha alterada + embasamento + litosfera | 6 | 3,15 
embasamento rochoso de 10.000 m e leito do rio com 30 m | - | 1,00 
R = 0,89   GPR = 0,89 x 3,5 kA = 3,1 kV (100%)
R = 3,26   GPR = 3,3 x 1,4 kA = 4,6 kV (148%)

## Slide 12: Distribuição da Corrente de Falta

## Slide 13: Mapa de Potenciais de Toque Injeção de 1,4 kA no modelo calha do rio

## Slide 14: CONCLUSÕES FINAIS
A aplicação de técnicas utilizadas no estudo do aterramento de subestações, com dimensão típica da ordem de dezenas de metros, não é adequadas para instalações com dimensão da ordem de centenas de metros (UHEs, Parques Eólicos, complexos industriais etc.)
O conhecimento da geologia local e o uso de recursos de geofísica são importantes para a obtenção de um modelo de resistividade compatível com a dimensão da instalação

## Slide 15: CONCLUSÕES FINAIS
A aplicação de técnicas utilizadas no estudo do aterramento de subestações, com dimensão típica da ordem de dezenas de metros, não é adequadas para instalações com dimensão da ordem de centenas de metros (UHEs, Parques Eólicos, complexos industriais etc.)
O conhecimento da geologia local e o uso de recursos de geofísica são importantes para a obtenção de um modelo de resistividade compatível com a dimensão da instalação
Sugestões:
  a modelagem do solo devem ser feita a partir de sondagens de geotecnia e de medições geofísicas, capazes de produzir modelos de resistividade profundos
  é importante ter informação confiável da resistência de aterramento dos pés de torres
  as simulações devem ser feitas com programas computacionais capazes de representar modelos de solo complexos e malhas de aterramento não equipotenciais