## Slide 1
Análise comparativa para tomada de decisão na escolha da tecnologia para implantação de novas subestações
Fabio Nepomuceno Fraga
Chesf
Luciana Conde Martins de Albuquerque*
Chesf
Alexandre Arcon
ABB
Antônio Varejão de Godoy
Chesf

## Slide 2
PROPOSTA do Trabalho
Estabelecer um procedimento comparativo para a tomada de decisão quanto à utilização de subestações convencionais ou compactas híbridas;
Apresentar uma avaliação dos aspectos que envolvem a escolha de uma subestação compacta híbrida em substituição a uma subestação convencional, alcançando a melhor solução técnico-econômica.
01/15

## Slide 3
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS TIPOS DE SUBESTAÇÕES
Fator Meio-Ambiente: Licença Prévia, Impacto Visual, Poluição Atmosférica e Clima, Interferências Eletromagnéticas;
Fator Espaço: Grau de Ocupação da Região, Regularidade do Terreno, Possibilidade de Verticalização da SE para Futuras Expansões, Disponibilidade de Area para Construção de uma Subestação Convencional;
Fator Custos: Custo do Investimento (construção da subestação e metro quadrado do terreno), Custo de Operação, Custos de Manutenção;
02/15

## Slide 4
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS TIPOS DE SUBESTAÇÕES
Figura 1 - Análise comparativa percentual dos custos de implantação de uma subestação convencional
e de uma subestação com tecnologia híbrida
03/15

## Slide 5
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS TIPOS DE SUBESTAÇÕES
Fatores Técnicos:
Flexibilidade das Subestações para Manobras
- Não se observam vantagens significativas dentre os tipos de subestações. O arranjo escolhido deverá prover as manobras necessárias.
Segurança
- A implantação de subestação híbrida apresenta grande vantagem, pois o encapsulamento dos componentes minimiza inclusive os riscos de acidentes. Caso a subestação esteja localizada em região sujeita a vandalismo, a blindagem será bastante indicada.
Previsão de expansões
Nas subestações isoladas e híbridas, existe a possibilidade de verticalização da subestação, o que minimiza a demanda de espaço para ampliações.
Confiabilidade
- As soluções isoladas a gás (GIS) e híbridas apresentam grande vantagem com relação às soluções convencionais quando se avaliam aspectos relacionados à Confiabilidade, tais como frequência de interrupções e disponibilidade.
04/15

## Slide 6
EQUIPAMENTO HÍBRIDO DE ALTA TENSÃO
Pela definição, compact switchgear assemblies são conjuntos compactos de equipamentos de manobra.
Essa tecnologia promove a compactação por meio da disposição de equipamentos de manobra e medição em módulos compactos isolados a gás SF6 e permite a conexão externa com equipamentos isolados a ar.
No equipamento híbrido os módulos são compostos de invólucros de gás separados. Cada invólucro abriga todos os dispositivos de manobra para cada fase: disjuntores, secionadores e chave de aterramento, além de dispositivos de medição (transformadores de corrente) que podem ser adicionados nas buchas de cada invólucro.
05/15

## Slide 7
EQUIPAMENTO HÍBRIDO DE ALTA TENSÃO - VANTAGENS
A grande vantagem na utilização desse tipo de solução em relação às alternativas convencionais:
  Ganho de espaço físico;
  Flexibilidade de conexão dos módulos compactos da maneira que seja mais conveniente, conseguindo soluções específicas de arranjos em função das condições de espaço ou disposição dos circuitos de alimentação e demais equipamentos da subestação.
Devido ao seu design compacto, são de fácil transporte e instalação, reduzindo os custos de engenharia e o tempo total para instalação da subestação, como podemos ver na Figura 2.
06/15

## Slide 8
EQUIPAMENTO HÍBRIDO DE ALTA TENSÃO
Figura 2 – Tempo médio para montagem de um módulo hibrido novo
07/15

## Slide 9
EQUIPAMENTO HÍBRIDO DE ALTA TENSÃO
A figura abaixo ilustra um comparativo não somente do equipamento mas também os espaços necessários entre um equipamento e outro.
Figura 3 – Análise comparativa das áreas para implantação de uma subestação convencional e uma subestação com tecnologia híbrida
08/15

## Slide 10
ESTUDO DE CASO cHESF: lEILÃO ANEEL 006/2011
Sessão pública em 16 de dezembro de 2011:
  Chesf arremata o Lote B do Leilão ANEEL 006/2011;
  Subestações de Maceió II, Nossa Senhora do Socorro e Poções II.
  A Chesf firmou contrato com a empresa ABB para o projeto, fornecimento e construção das subestações em foco, solução convencional.
Chesf e ABB verificaram a oportunidade de aplicar para estes empreendimentos solução com módulo híbrido a qual consiste de módulos isolados em SF6. Maior confiabilidade e disponibilidade.
Respaldo contratual para esta opção: item 1.1.2 – Configuração Básica, página 109, volume III do Anexo 6B – Lote B, Edital de Leilão Nº 06/2011 – ANEEL.
“A utilização pelo empreendedor de outras soluções, que não a de referência, fica condicionada à demonstração de que a mesma apresente desempenho elétrico equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência.”
09/15

## Slide 11
Estudos de Avaliação da Solução Híbrida
Objetivo: Fazer uma comparação técnica, do ponto de vista de confiabilidade do sistema elétrico, justificando-se a adoção de tecnologia híbrida para os equipamentos de alta tensão.
Foram analisadas duas configurações (N SRA SOCORRO):
Barra Dupla a 4 chaves (BD4) com equipamentos convencionais isolados em ar (AIS) para os pátios de 230 kV, e Barra Principal e Transferência (BPT) para o pátio de 69 kV(config 3.1);
Barra Dupla a 3 chaves (BD3) com os equipamentos híbridos para os pátios de 230 kV e de 69 kV (config 3.2).
10/15

## Slide 12
Estudos de Avaliação da Solução Híbrida - CONFIABILIDADE
Quanto à Função SUPRIMENTO DE ENERGIA: Avalia a confiabilidade com relação à continuidade da alimentação desde as entradas em 230kV até as saídas em 69kV para as LTs;
Quanto à Função TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA: Avalia a confiabilidade com relação à continuidade da alimentação via linha de 230kV.
São avaliados os seguintes itens:
- Frequência e indisponibilidade devido às falhas (interrupções estocásticas) nos circuitos de saída das LTs 69kV e nos circuitos que interligam as SEs remotas através da SE sob análise;
- Frequência e indisponibilidade devido às manutenções programadas (interrupções determinísticas) nos circuitos de saída das LTs 69kV e nos circuitos que interligam as SEs remotas através da SE sob análise.
11/15

## Slide 13
Estudos de Avaliação da Solução Híbrida - CONFIABILIDADE
Software utilizado: SubRel 2.4, desenvolvido pelos centros de pesquisa da ABB;
SE N SRA SOCORRO: Alimentada em 230kV através de 4 linhas de transmissão: Fafen, Penedo e Jardim (2 circuitos) + Dois bays para conexão de transformador 230/69kV 150MVA + pátio de 69kV com cinco saídas de linhas;
Não foram considerados os índices de confiabilidade do sistema como um todo. Os elementos à montante das entradas em 230kV e à jusante das saídas em 69kV não foram considerados;
Os índices calculados são referentes apenas ao ponto de conexão dos bays de saída em 69kV.
12/15

## Slide 14
Estudos de Avaliação da Solução Híbrida
Onde:
f Freqüência de interrupção devido a falhas
A’ Indisponibilidade devido a falhas
fM Freqüência de interrupção devido à manutenção (programada)
A’M Indisponibilidade devido à manutenção (programada)
fT Freqüência de interrupção total
A’T Indisponibilidade total
A’30 Indisponibilidade total durante a vida útil da subestação
MTBF Mean Time Between Failure (= 1/f)
Tabela 1 – Resultados das simulações de confiabilidade
13/15

## Slide 15
Comparando-se os resultados das configurações, observa-se uma significativa queda na freqüência de falhas do sistema, quando se utiliza o equipamento híbrido:
O MTBF passa de 1,0 anos para 9,4 anos para a função suprimento e de 1,6 anos para 11,3 anos para a função transferência; MTBF = Tempo de Operação + Tempo de Reparo. Tempo total do ciclo operação-reparo;
Redução na indisponibilidade do sistema devido a desligamentos forçados, da ordem de 8 vezes para a função de suprimento e 3,5 vezes para a função de transferência de energia;
Diminuição na freqüência de interrupções devido a manutenções programadas, da ordem de 8 vezes para a função de suprimento e 12 vezes para a função de transferência, bem como no tempo em que o sistema ficaria indisponível: redução de 1,6 h para 0,5 h por ano para função de suprimento e de 4,8 h para 1 h para a função transferência.
Estudos de Avaliação da Solução Híbrida
14/15

## Slide 16
CONCLUSÕES
A aplicação de tecnologia híbrida: economia de espaço mantendo a mesma funcionalidade das subestações convencionais, com tempo de implantação menor;
Ponto de vista da confiabilidade: solução com equipamentos híbridos em arranjo barra dupla a três chaves proporciona os melhores índices de confiabilidade, a menor freqüência de interrupções e a maior disponibilidade do sistema;
Ponto de vista do empreendimento: Ganho no prazo contratual com a ABB para implantação e ganho na expectativa de disponibilidade das instalações, contribuindo assim para um melhor resultado do empreendimento, inclusive do ponto de vista financeiro.
15/15

## Slide 17
CONTATO
Luciana Martins de Albuquerque
Engenheira Eletricista
CHESF
Divisão de Projetos de Subestações – DEPS
(81) 3229-3228
lconde@chesf.gov.br
Obrigada!