## Slide 1
GSE 10 - TÉCNICAS PREDITIVAS DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS
Alexsandro Teixeira Gomes
Eng. Sénior de Planejamento de Manutenção
CEMIG - Geração e Transmissão S/A
FT TÉCNICAS PREDITIVAS DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS (2010/2013)
SGME - SUBGRUPO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ABRATE - Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica
http://www.abrate.com.br/
Associadas: CEEE-GT, CEMIG-GT, CHESF, COPEL-GT, CTEEP*, ELETRONORTE, ELETROSUL,
FURNAS* e STATE GRID BRASIL.
* Não participaram da FT.

## Slide 2
FT TÉCNICAS PREDITIVAS DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS (2010/2013)
Laboratório CEMIG
Subestação - CHESF

## Slide 3
Objetivo:
Avaliação das técnicas preditivas de diagnóstico de para-raios utilizadas nas rotinas de manutenção das empresas, e de técnicas disponíveis no mercado e em desenvolvimento.
Relevância para a transmissão:
Segurança, preocupação com para-raios como ativo e confiabilidade de outros ativos do Sistema de Transmissão.
Introdução

## Slide 4
População de para-raios das empresas
Obs.:
Em 2004 a distribuição estava em 64% de para-raios SiC e 36% de para-raios ZnO.
Essa evolução mostra que as empresas vêm adotando a ação mais efetiva em relação aos para-raios SiC, ou seja, a sua substituição por para-raios ZnO.
Dados de 2010 - 18.273 para-raios até 500 kV, distribuídos em 42% de para-raios SiC e 58% de para-raios ZnO.

## Slide 5
Consulta - Técnicas preditivas de diagnóstico de para-raios utilizadas pelas empresas

## Slide 6
Termografia infravermelha
Resultados da consulta técnica:
Técnica preditiva mais utilizada.
Importância de adoção de metodologias específicas de inspeção.
Técnica preditiva com maior eficácia no diagnóstico de para-raios.
Obs.: Tradicionalmente sempre se considerou haver muita dificuldade no diagnóstico.
Metodologias especificas para inspeção termográfica em para-raios:
Inspeção em 3 ângulos.
Análise da elevação de temperatura em relação à temperatura ambiente, para-raios adjacentes e perfil térmico do próprio do para-raios.
Taxa de crescimento da temperatura e das diferênças de temperatura.

## Slide 7
Termografia infravermelha
Limites de temperatura para diagnóstico de defeito em para-raios:
Média:
Nível 1 – 2,78°C
Nível 2 – 8,71°C

## Slide 8
Termografia infravermelha
Especificação técnica dos termovisores:

## Slide 9
CEMIG – Exemplo de anomalia térmica em para-raios
(Fabricante ASEA, Modelo XAP-362, ZnO, Δt adjacente 3,1°C)
Termografia infravermelha - Exemplo

## Slide 10
Medição da corrente de fuga total com miliamperímetro fixo ou portátil, e contadores de operação
Um aumento de 900% na componente resistiva representa um aumento de 10% na corrente de total
Resultados da consulta técnica e avaliação da FT:
Ineficácia no diagnóstico de para-raios.

## Slide 11
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO
Resultados da consulta técnica e avaliação da FT:
Pouca experiência.
Relativa confiabilidade e eficácia.
Complexidade de utilização.

## Slide 12
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO
Metodologias conforme projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI E norma IEC 60099-5
Projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI - Guia de aplicação de para-raios de resistor não linear em sistemas de potência – Procedimento.
Norma IEC 60099-5 - Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations .

## Slide 13
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO
Metodologias conforme projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI e norma IEC 60099-5
DIAG (Tridelta)
SCAR-10 (ISA)
LCM (DOBLE)
EXCOUNT (ABB)
ACM (SIEMENS)

## Slide 14
Medição da componente resistiva X 3° harmônico da corrente de fuga total
Obs.: A ELETRONORTE apresentou experiência efetiva com o DIAG.
P&D ANEEL – ELETROSUL e UFSC: Avaliação das metodologias B1 e B2 da IEC 60099-5:
O DIAG foi o mais recomendado pelo projeto por apresentar bom desempenho, maior rapidez nas medições e menor custo.
O LCM-II foi recomendado porque os limites de degradação dos para-raios são estabelecidos pelos fabricantes com base na componente resistiva da corrente de fuga.

## Slide 15
CEMIG - Elevação da componente resistiva de 3ª harmônica da corrente de fuga em para-raios ASEA, Modelo XAP-362, ZnO
(Δt adjacente 3,1°C)
Medição da componente resistiva em para-raios ZnO
Exemplo

## Slide 16
Resumo das características dos instrumentos de medição da corrente de fuga de para-raios ZnO avaliados pela FT
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO

## Slide 17
Métodos de diagnostico de para-raios ZnO - Projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI e norma IEC 60099-5
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO

## Slide 18
Métodos de diagnostico baseado na experiência das empresas integrantes da ABRATE
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO
-
-
Ampla

## Slide 19
Medição da componente resistiva e do 3° harmônico da corrente de fuga total em para-raios ZnO
EXCOUNT-II - ABB
LCM-500 - DOBLE
ACM - SIEMENS
DIAG - TRIDELTA
SCAR 10 - ISA
Técnicas disponíveis no mercado para diagnóstico de para-raios
B2/B1
B2
B1

## Slide 20
Medição da componente resistiva da corrente de fuga
P&D ANEEL CHESF e UFCG
Técnica de Medição de Fase, baseado na observação do conteúdo ortogonal existente entre as componentes resistiva e capacitiva da corrente de fuga total.
Técnicas em desenvolvimento para diagnóstico de para-raios

## Slide 21
Subestação Campina Grande/PB - CHESF
Constatações da FT:
- A componente resistiva da corrente de fuga é diferente da medida do LCM-II
- Monitoramento remoto.
- Baixo custo (informações CHESF).
- Dependência da tensão de alimentação do para-raios (desvantagem).
- Necessidade de avaliação técnica da eficácia com casos reais, correlacionando os resultados com outras técnicas de diagnóstico.
Medição da componente resistiva da corrente de fuga - P&D ANEEL CHESF e UFCG
Técnicas em desenvolvimento para diagnóstico de para-raios

## Slide 22
Apresentação para a FT em nov./2012
Avaliação de para-raios por meio das descargas parciais
CEPEL/FURNAS
Técnicas em desenvolvimento para diagnóstico de para-raios

## Slide 23
Constatações da FT:
- Experiência consistente (CEPEL e FURNAS).
- Motivado pela a ineficácia das técnicas preditivas (termografia e medição do 3° harmônica da corrente de fuga) em diagnosticar defeitos incipientes.
- Rapidez na realização dos ensaios.
- Baixo custo.
- Necessidade de correlacionar os resultados com outras técnicas de diagnóstico, principalmente com a termografia.
Avaliação de para-raios por meio das descargas parciais - CEPEL/FURNAS
Técnicas em desenvolvimento para diagnóstico de para-raios

## Slide 24
Avaliação de para-raios por meio das descargas parciais - P&D ANEEL CTEEP e IEE/USP - 2004
Diagnóstico de para-raios SiC e ZnO.
Necessidade de se priorizar a substituição dos para-raios SiC.
Avaliação da literatura
Técnicas em desenvolvimento para diagnóstico de para-raios

## Slide 25
Contribuições da FT
Métodos de medição da corrente de fuga de para-raios ZnO:
Projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI - Guia de aplicação de para-raios de resistor não linear em sistemas de potência – Procedimento.
Norma IEC 60099-5 - Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations .
Conclusões

## Slide 26
Métodos de medição da corrente de fuga de para-raios ZnO, conforme proposta do projeto de norma 03:037.04-001 do COBEI e norma IEC 60099-5

## Slide 27
Métodos de medição da corrente de fuga de para-raios ZnO conforme experiência das empresas da ABRATE

## Slide 28
Conclusões
Análise comparativa das Técnicas Preditivas de Diagnóstico de Para-raios de acordo com o conteúdo desse relatório
*1 Refere-se à análise comparativa dos riscos na execução as técnicas avaliadas.
*2 O benefício/custo: Considerando a aquisição do instrumento e abrangência na aplicação.

## Slide 29
Obrigado!
Alexsandro Teixeira Gomes
FT TÉCNICAS PREDITIVAS DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS
Gênesis 1.3 - “E disse Deus: Haja luz. E houve luz.''