## Slide 1
Sistema de Transmissão e Isolamento
de Sinal de Fibra Óptica para Uso em Monitoração de Equipamentos na Alta Tensão
GSE 9
Claudio Floridia, João B. Rosolem, Carlos A. M. Nascimento, Lívia R. Alves, Ariovaldo A. Leonardi, Rafael P. Ordine, Antonio D. Coral, Claudio Antonio Hortencio, Altair L. Melo, Romeu F. Fonseca, Rodrigo O. C. Moreira, Maurissone Ferreira, Giovani C. L. Souza

## Slide 2: Motivação do projeto
Para assegurar eficiência e segurança na transmissão e distribuição de energia elétrica por meio de cabos condutores é necessário manter a temperatura do cabo e conseqüentemente sua ampacidade dentro dos níveis aceitáveis.
Esses dois fatores são controlados a partir da monitoração de duas grandezas, a saber, temperatura do cabo e deformação mecânica.

## Slide 3: Motivação do projeto
Sensores de fibra óptica possuem passividade elétrica, são imunidades à interferências eletromagnéticas, são mais resistentes à corrosão e às altas temperaturas, possuem alta largura de banda, capacidade de formação de redes de sensores pontual ou distribuída.
Sensores do tipo fibra de Bragg (FBG) são uma excelente opção para monitoração de temperatura ou deformação em linhas de alta tensão.

## Slide 4
Medição de Força em LTs aéreas usando a tecnologia FBG
Projetos anteriores: SOMLT – D110(DE), D264(CS) e D531(LP)

## Slide 5: Problema a ser resolvido
Porém a conexão da fibra óptica no potencial terra com os sensores na alta tensão pode provocar fuga de corrente devido a poluição e sujeira depositada ao longo do tempo no cabo óptico.
Isoladores especiais e caros contendo fibra óptica embutida dever ser usados.
Neste trabalho detalhamos o uso da tecnologia óptica de espaço livre (FSO), para através de um kit transmitir e receber os sinais ópticos pelo ar, isto é, entre o potencial terra até os sensores FBG instalados na alta tensão
Cabo óptico
Cabo óptico
FSO
Colimador
Alta tensão
Potencial terra

## Slide 6: Sistema de Transmissão e Isolamento para uso em barramentos de subestações
Interrogador
FBG
Sensor FBG
Cabo óptico
Barramento
Abrigo do Colimador
Isolador
FSO
Casa de controle SE
Conexão

## Slide 7: Sistema de Transmissão e Isolamento para uso em Linhas de Transmissão
Cabo óptico OPGW
Abrigo do Colimador
Sensor FBG
Isolador
LT
Torre
Interrogador
FBG
FSO
Casa de controle SE
OPGW
CE

## Slide 8
Fibra
Colimador
Fibra
Colimador
Deslocamento lateral
Z
d1
Fibra
Colimador
Fibra
Colimador
Desalinhamento angular

Fibra
Colimador
Fibra
Colimador
Atenuação por efeitos ambientais: chuvas e nevoeiros
Desafios a serem vencidos para uso da tecnologia FSO

## Slide 9
F810APC-1550 | F260APC-1550
• Foco fixo, f = 37,13 mm • Comprimento de onda: 1550 nm • NA (abertura numérica): 0.24 • Camada anti-reflexiva (AR): 1050-1620 nm • Diâmetro do feixe colimado: 7 mm • Ângulo de divergência: 0.016 ° (0.28 mrad) | • Foco fixo, f = 15,58 mm • Comprimento de onda: 1550 nm • NA (abertura numérica): 0.16 • Camada anti-reflexiva (AR): 1050-1620 nm • Diâmetro do feixe colimado: 3 mm • Ângulo de divergência: 0.038 ° (0.66 mrad)
Escolha dos colimadores para o sistema FSO
Fibras ópticas a serem conectadas aos colimadores:
monomodo 9/125 µm e multimodo 62.5/125 µm

## Slide 10
Avaliação em laboratório – deslocamento lateral

## Slide 11: Resultados dos testes de laboratório – deslocamento lateral
F260APC-1550
F810APC-1550
Fibra monomodo + fibra multimodo
A melhor escolha
Usando apenas fibras monomodo
A melhor escolha

## Slide 12
*Joseph C. Palais, "Fiber coupling using graded-index rod lenses," Appl. Opt. 19, 2011-2018 (1980)
*
A melhor escolha
Resultados de simulação – desalinhamento angular

## Slide 13
Abrigo do
Colimador
Usando colimador F260APC-1550 e fibras SM+MM
Avaliação ambiental – aplicação barramentos

## Slide 14
Indisponibilidade ≈ 23 %, maior tempo de interrupção = 15 hours, maioria dos intervalos interrupção < 8 minutes
Resultados de testes ambientais

## Slide 15
Abrigo do Colimador
Usando colimador F260APC-1550 e fibras SM+MM
Avaliação ambiental – aplicação LTs

## Slide 16
Resultados de testes ambientais
Indisponibilidade ≈ 80 %, maior tempo de interrupção = 20 hours, maioria dos intervalos interrupção < 50 minutes

## Slide 17
Teste de campo do sistema FSO – Subestação Bonsucesso
Abrigo do
Colimador
Suporte
da FBG

## Slide 18
Proposta de melhoria do sistema usando isolador Line Post

## Slide 19
Apresentamos o uso da técnica FSO para transmitir e receber sinais ópticos de sensores FBG instalados na alta tensão usando colimadores ópticos.
A avaliação da técnica foi realizada em protótipos para estudo da sensibilidade do sistema ao alinhamento óptico simulando barramentos de subestações e cadeias de isoladores de linhas de transmissão aéreas.
Testes de campo envolvendo a tecnologia desenvolvida estão em curso na subestação de Bonsucesso da CEMIG em um sistema de 138 kV e os resultados serão divulgados oportunamente.
O uso de sistema FSO em isoladores do tipo line post para uso em barramentos ou em linhas de transmissão devem melhorar significativamente o desempenho do sistema proposto.
Obrigado!
Conclusão