## Slide 1
SIMULAÇÃO DE CAMPO ELÉTRICO EM SUBESTAÇÕES PARA ATENDIMENTO A RN 398 ANEEL DE MARÇO DE 2010
ANÁLISE PARAMÉTRICA DA INFLUENCIA DO NÍVEL DE REPRESENTAÇÃO NO RESULTADO FINAL
Autores:
Rogério Regis da Silva
Manuel Luís Barreira Martinez
Livia Maria Alburguetti

## Slide 2
INTRODUÇÃO
Motivação:
Riscos à saúde humana dos CEM estudados a partir 70;
Preocupação leva a criação ICNIRP*;
RN Aneel Nº 398 de 23 de março de 2010;
Limites estabelecidos:
Desenvolvimento do software CEMIEE;
*(Comissão internacional de proteção contra radiação não ionizante - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP)
 | Campo Elétrico [kV/m] | Campo Magnético [µT]
Público Geral | 4,17 | 83,33
População ocupacional | 8,33 | 416,67

## Slide 3
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE CEMIEE*
Escolha do método de cálculo:
Método de simulação de cargas (MSC);
Método dos elementos finitos (MEF);
Método dos elementos de contorno (MEC);
Método das diferenças finitas (MDF);
Método de Monte Carlo (MMC);
Método Escolhido: MSC *(Campos Elétrico e Magnético em Instalações de Energia Elétrica)

## Slide 4
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de simulação:
  Número de cargas fictícias utilizadas;
  Resolução da simulação;
Parâmetros de modelagem:
  Representação de condutores de potencial flutuante;
  Representação das colunas de isoladores;
  Representação das estruturas metálicas da SE;
  Representação dos condutores geminados;
  Representação das flechas dos condutores;

## Slide 5
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Modelo da subestação em estudo;

## Slide 6
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de simulação - Número de cargas fictícias utilizadas;
12 x 6 segmentos de carga por condutor
12 x 4 segmentos de carga por condutor
12 x 2 segmentos de carga por condutor

## Slide 7
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de simulação – Resolução da Simulação;
2 m entre pontos de cálculo
1 m entre pontos de cálculo
0,5 m entre pontos de cálculo

## Slide 8
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Metodologia;
Modelo base: modelo utilizado tradicionalmente, o qual considera apenas condutores de potencial conhecido;
Catenárias dos condutores são modeladas por 4 segmentos de reta;
O resultado da representação de cada Parâmetro de modelagem é avaliado com relação ao modelo base;
As diferenças entre os modelos é apresentada em [kV/m] e não em %;

## Slide 9
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Modelo Base;
Máximo campo elétrico 7,044 [ kV/m];

## Slide 10
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Influência da representação de elementos metálicos aterrados:
É analisada a diferença do resultado com e sem as estruturas metálicas;
Maior diferença: 5,490 kV/m (no interior de estruturas);
Diferença no ponto de máximo campo elétrico: 18,25 %;
Consideração apenas dos condutores de fase leva a resultados muito conservadores;
Diferença considerável;

## Slide 11
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Influência da representação dos condutores de potencial flutuante:
É analisada a diferença do resultado com e sem os condutores de potencial flutuante;
Diferença no ponto de máximo campo elétrico: 0,04 kV/m;
Diferença desprezável;

## Slide 12
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Influência da representação dos condutores de fase por meio de um condutor de raio equivalente:
Influência da representação dos condutores de fase por meio de um condutor de raio equivalente;
Facilita a modelagem;
2xCAA Hawk (d=2,18 [cm]) – deq = 14,12 [cm];
Maior diferença: 0,67 [kV/m];
Diferença no ponto de máximo campo elétrico: 0,883 %;
Conceito deve ser utilizado com cuidado;

## Slide 13
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Influência da representação das colunas de isoladores:
É analisada a diferença do resultado com e sem a utilização dos isoladores;
Maiores diferenças encontradas nas proximidades dos disjuntores;
Variação abrupta do CE nas proximidades dos isoladores;
Maior diferença: 2,4039 [kV/m];
Diferença no ponto de máximo campo elétrico: 6,7 %;
A maior diferença ocorre em uma área pequena;

## Slide 14
ANÁLISE PARAMÉTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Parâmetros de modelagem – Influência da representação das flechas dos condutores:
Difícil representação – depende de condições de carregamento;
Considera-se o pior caso (5% do vão – critério de projeto);
Modelo tradicional – Mínima distância do solo;
Maior diferença: 0,524 [kV/m];
Diferença no ponto de máximo campo elétrico: 0,17 %;
A diferença depende do tamanho do vão;

## Slide 15
ANÁLISE PARAMÊTRICA DO CAMPO ELÉTRICO
Tempo Computacional
(PC Intel i5 2,3GHz, 64bits, 8GB de RAM)
Simulação sem isoladores:
1247 condutores;
6 segmentos de carga por condutor;
Ordem do sistema linear: 7482;
Tempo aproximado: 30 min;
Simulação com isoladores:
1247 condutores;
6 segmentos de carga por condutor;
150 isoladores;
50 anéis de carga por isolador;
Ordem do sistema linear: 22482;
Tempo aproximado: 12 h;

## Slide 16
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O modelo base, na prática, apresenta resultados satisfatórios;
Sua principal limitação é a não consideração dos isoladores da subestação;
O software CEMIEE se apresentou uma boa ferramenta na determinação dos valores de campo elétrico no interior de subestações, podendo auxiliar no desenvolvimento de projetos otimizados em relação ao campo elétrico, bem como no cálculo para subestações existentes

## Slide 17
Muito Obrigado!
Rogério Regis da Silva
Universidade Federal de Itajubá
TSE