## Slide 1
Limitador de corrente de falta utilizando materiais supercondutores de alta temperatura crítica
Autores:
Carlos A. Baldan - EEL/USP
Alexander Polasek - CEPEL
Rubens de Andrade Jr. – COPPE/UFRJ

## Slide 3
SUPERCONDUTORES DE ALTA TEMPERATURA CRÍTICA
NITROGÊNIO LÍQUIDO – Subproduto da produção de oxigênio líquido
Joachim Bock, Applied Superconductivity Conference, 2010

## Slide 4
1
YBa2Cu3O7-δ – Y-123 75K 1987
Bi2Sr2Ca2Cu3O10 – Bi-2223 110K 1988
MgB2 39K 2001

## Slide 5
TESTES NA REDE
EMPRESA (Líder) | PAÍS | TIPO | DADOS | ANO
ABB | Suíça | Indutivo | 10 kV / 70 A | 1996
ACCEL | Alemanha | Resistivo | 10 kV / 600 A | 2004
CAS | China | Ponte | 10.5 kV / 1.5A | 2005
TOSHIBA | Japão | Resistivo | 6.6 kV / 72A | 2008
Innopower | China | DC Biased | 35 kV / 1.5 kA | 2008
Zenergy | EUA | DC Biased | 15 kV / 1.2kA | 2009
KEPCO | Coréia | Híbrido | 22.9 kV / 630 A | 2010
RSE | Itália | Ponte | 9kV / 220 A | 2012
Siemens | EUA | Resistivo | 115 kV / 900 A | 2011
Innopower | China | DC Biased | 220 kV / 800 A | 2012
KEPCO | Coréia | - | 154 kV | -
Innopower | China | DC Biased | 500 kV | 2016
Waukesha | EUA | Transformador | 69 kV/12.5 kV 28MVA | 2014

## Slide 6
TESTES NA REDE
Source: J. Bock, International Superconductivity Industry Summit, 2012
NEXANS SuperConductors
Primeiros Comerciais

## Slide 7
Achim Hobl et al., CIRED 2011
“Current Variable Resistance”
Relatively Compact and Simple Design
Strong Limitation
Practically Independent of Prospective Current Level
No external trigger and self recovery
Low inductance
Practically “invisible” during normal operation
Fail Safe
Recovery time – minutes to seconds (depends on material and architecture)
LIMITADOR SUPERCONDUTOR RESISTIVO

## Slide 8
Achim Hobl, EUCAS 2013

## Slide 9
Tipos de Limitadores de corrente supercondutores
Resistivos – Bulk Bi2212,
Fitas YBCO - enrolamento bifilar ou helicoidal
Empresa Nexans – Projeto ECOFLOW

## Slide 10
Achim Hobl, EUCAS 2013
ECCOFLOW - NEXANS SUPERCONDUCTORS
PALMA DE MAIORCA (ENDESA) E ESLOVÁQUIA (VSE)
1000 A / 24 kA
Duração do curto-circuito – 1 s

## Slide 11
SIEMENS
Krämer et al.,
European Conf. on Applied Superconductivity, 2011

## Slide 12
Limitador de Núcleo Blindado – Bruker e Schneider Electric
Hans-Udo Klein, Bruker Energy and Supercon Technologies, 2012
K. Bauml and U. Kaltenborn, 2011

## Slide 13
Source: EPRI, 2009
DC Coil – Superconducting Magnet
Normal operation – like an air core reactor
Fault event – iron core
No quench of superconductor (constant temperature)
Can be without interruption
Large volume and weight
LIMITADOR SUPERCONDUTOR DE NÚCLEO SATURADO

## Slide 14
Tipos de Limitadores de corrente supercondutores
Indutivos – Transformadores, circuitos magnéticos, núcleo saturado
blindagem magnética, núcleo de ar Innopower - ARL
Key operating parameters of the 35kV/90MVA prototype ASICSFCL
New Zealand IRL Prototype 1 MVA, 11 kV/415 V 3ph 2012 YBCO
USA Waukesha Prototype 28 MVA 69 kV 3ph 2012 YBCO

## Slide 15
Courtesy: Ying Xin, Innopower
220 kV/800 A, China

## Slide 16
Curva Típica de um Limitador de Corrente Indutivo

## Slide 17
Tipos de Limitadores de corrente supercondutores
Híbrido – Sensor supercondutor, tiristores ....
LIM et al. IEEE Trans. June 2011.
KEPCO 22.9kV/0.3kA YBCO
Gyeong-Ho Lee et al. IEEE Trans. App. Sup June 2009.

## Slide 19
Ensaios – CEPEL Adrianópolis
Laboratório de Alta Corrente
Limitador Supercondutor - Resistivo

## Slide 20
Ensaios – CEPEL Adrianópolis
Laboratório de Alta Corrente
Limitador Supercondutor - Resistivo

## Slide 21
Ensaios – CEPEL Adrianópolis
Laboratório de Alta Corrente
Limitador Supercondutor - Resistivo

## Slide 22
Simulações e Ensaios - CEPEL
W. de Souza, A. Polasek, R. de Andrade Jr. et al., 2013

## Slide 23
Limitadores Desenvolvidos na EEL/USP - Resistivos

## Slide 24
Limitadores Resistivo combinado reator de núcleo de ar X/R= 33,5

## Slide 25
Limitadores Desenvolvidos – Resistivos – YBCO- transformador acoplador

## Slide 26
Mathias Noe, EUCAS 2011
Geração Distribuída

## Slide 27
Os Projetos de P&D da ANEEL foram financiados pela CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, que foram executados em parceria pelas equipes de pesquisadores da EEL/USP com a FEEC/Unicamp – Prof. Ernesto Ruppert.
Empresas parceiras: Isolet e Transformadores Jundiaí
Agradecimentos : CNPq, Finep, CAPES e Fapesp.

## Slide 28
  OBRIGADO !
  Carlos A. Baldan; cabaldan@demar.eel.usp.br
  Alexander Polasek
  polasek@cepel.br
  Rubens de Andrade Jr.
  rubens.andrade@ufrj.br